表一：市级供水单位检测结果

| 序 号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | 0.00966 | 0.00558 | 0.00789 | 0.3 | 22 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00090 | 0.00026 | 0.00012 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜（mg/L） | 0.00086 | 0.00055 | 0.00060 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌（μg/L） | <0.80 | 1.14 | 1.88 | 1000 | 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 100 | 113 | 190 | 1000 |
| 5 | 镉（μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 26 | 总硬度（mg/L） | 88.1 | 95.0 | 168.8 | 450 |
| 6 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 | 27 | pH | 7.93 | 7.79 | 7.87 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 26.64 | 26.84 | 39.20 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 7.27 | 6.68 | 11.09 | 250 | 29 | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 1.0 | 30 | 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计mg/L） | 0.79 | 0.63 | 1.63 | 10 | 31 | 总α放射性（Bq/L） | 0.017 | <0.016 | 0.016 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 32 | 总β放射性（Bq/L） | 0.063 | 0.065 | 0.049 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 34 | 铝（mg/L） | 0.02148 | 0.01546 | 0.03547 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷（μg/L） | 1.23 | 0.42 | 1.06 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒（μg/L） | 0.85 | <0.09 | 0.28 | 10 |
| 17 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.338 | 0.178 | 0.293 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 39 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量（mg/L） | 2.26 | 1.56 | 0.82 | 3（水源限制 原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | 0.94 | 1.00 | 1.32 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷（μg/L） | 11.90 | 26.07 | 14.38 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） （mg/L） | 0.75 | 0.92 | 1.15 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳（μg/L） | <0.21 | <0.21 | <0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表二：城区直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣湖街道湖滨西路社区对面直饮水点 | 碧津公园公交站直饮水点 | 春华大道和腾芳大道交叉口直饮水点 | 茨竹镇中河转盘广场直饮水点 | 大盛镇(政府广场)直饮水点 | 大湾镇红竹街社区居委会直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 4 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 0.11 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.33 | <0.08 | 0.14 | <0.08 | 0.09 | 0.23 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 28.65 | 23.40 | 1.16 | 13.18 | 23.36 | 0.06 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.073 | 0.064 | 0.073 | 0.059 | 0.080 | 0.067 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.21 | 7.36 | 7.31 | 7.55 | 7.06 | 7.48 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.29 | 1.59 | 3.43 | 0.83 | 1.92 | 2.49 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.73 | 2.93 | 1.66 | 1.76 | 3.61 | 2.63 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 8.9 | 32.8 | 6.1 | 3.0 | 10.2 | 9.8 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 27.9 | 92.6 | 20.95 | 11.18 | 29.7 | 38.7 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 古路公共服务中心直饮水点 | 湖滨西路公厕外直饮水点 | 汇祥芸街（永辉超市）直饮水点 | 康逸园直饮水点 | 空港广场志愿者服务岗亭旁直饮水点 | 空港佳园社区医院旁直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 1.19 | 0.14 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.09 | 1.32 | 0.38 | 0.57 | <0.08 | 0.47 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 29.97 | 29.23 | 29.73 | 28.26 | 1.54 | 28.07 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.068 | 0.058 | 0.097 | 0.056 | 0.053 | 0.054 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.38 | 7.47 | 7.29 | 7.51 | 7.17 | 7.51 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 0.90 | 10.76 | 1.98 | 1.25 | 2.58 | 1.98 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.01 | 36.26 | 4.32 | 2.85 | 1.25 | 3.05 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 1.7 | 171.0 | 19.1 | 12.1 | 10.8 | 22.3 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.25 | 0.47 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 8.65 | 365 | 45.8 | 29.0 | 40.3 | 50.5 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙山街道融乐园游乐园广场直饮水点 | 龙兴镇天龙路步行街水果市场直饮水点 | 洛碛农贸市场门口（原火车站广场）直饮水点 | 洛碛镇中心校广场直饮水点 | 木耳公租房华晖路24号附1号转角处直饮水点 | 木耳镇垭口场镇垭口村村委会楼下直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.30 | 0.16 | <0.08 | 0.10 | 0.08 | <0.08 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 29.41 | 20.50 | 15.08 | 15.18 | 25.35 | 13.90 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.063 | 0.094 | 0.060 | 0.073 | 0.060 | 0.067 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.37 | 7.22 | 7.16 | 7.12 | 7.41 | 7.35 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.18 | 2.76 | 1.72 | 1.28 | 0.85 | 1.16 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.80 | 4.20 | 2.21 | 2.09 | 1.70 | 1.00 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 5.2 | 16.0 | 6.9 | 9.1 | 5.8 | 3.9 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 18.56 | 42.5 | 19.34 | 18.89 | 14.29 | 10.88 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 欧兴街16号旁空地直饮水点 | 盘溪河公园直饮水点 | 秋成大道与公园北路交界处爱心驿站直饮水点 | 融创中央广场直饮水点 | 石船镇麻柳场镇（天宫社区居民委员会旁)直饮水点 | 双湖路水木天地农商行门口直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 1 | 未检出 | 1 | 1 | 未检出 | 1 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 0.11 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.62 | 0.31 | 0.29 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 12.65 | 28.86 | 1.08 | 29.57 | 20.13 | 29.81 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.073 | 0.080 | 0.056 | 0.067 | 0.076 | 0.059 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.39 | 7.39 | 7.40 | 7.52 | 7.17 | 7.33 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.12 | 1.06 | 2.49 | 2.06 | 2.70 | 1.54 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.50 | 1.65 | 2.80 | 4.81 | 4.09 | 3.77 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 2.8 | 6.9 | 5.9 | 24.7 | 12.8 | 16.1 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 16.90 | 20.37 | 20.67 | 56.7 | 38.2 | 38.3 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水点 | 童心桥下市政管理亭旁直饮水点 | 统景镇工商所旁直饮水点 | 王家社区居委会直饮水点 | 学盛路与学盛二路交界处移动公厕旁直饮水点 | 玉峰山镇石坪农贸市场直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 1 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 1.22 | 0.12 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.28 | 1.64 | 0.13 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 21.63 | 9.59 | 22.29 | 0.95 | 0.53 | 2.14 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.068 | 0.059 | 0.095 | 0.062 | 0.075 | 0.062 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.47 | 7.56 | 7.11 | 7.43 | 7.28 | 7.20 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 0.96 | 10.85 | 1.92 | 1.11 | 2.41 | 1.59 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.02 | 37.66 | 3.81 | 1.16 | 1.48 | 1.09 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 7.4 | 157.5 | 12.6 | 2.4 | 8.2 | 2.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.27 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 15.08 | 365 | 38.4 | 8.56 | 19.44 | 15.36 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玉峰山镇新坪老街813车站直饮水点 | 中渝广场轻轨站出口直饮水点 | 紫园路公厕旁直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 0.31 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.35 | 1.35 | 0.41 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 2.68 | 29.50 | 29.62 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.060 | 0.073 | 0.072 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.34 | 7.57 | 7.55 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.04 | 8.63 | 1.21 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.26 | 8.20 | 1.20 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 12.6 | 100.5 | 7.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 34.3 | 232 | 21.53 | —— |