表一：市级供水单位检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | 0.00101 | 0.00396 | <0.00090 | 0.3 | 22 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00012 | 0.00108 | 0.00021 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜（mg/L） | 0.00030 | 0.00044 | 0.00055 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌（μg/L） | 5.30 | <0.80 | <0.80 | 1000 | 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 116 | 115 | 148 | 1000 |
| 5 | 镉（μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 26 | 总硬度（mg/L） | 78.9 | 81.5 | 115.6 | 450 |
| 6 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 | 27 | pH | 7.94 | 7.72 | 7.69 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 19.46 | 19.52 | 18.62 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 6.81 | 6.02 | 12.03 | 250 | 29 | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.0 | 30 | 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计mg/L） | 0.38 | 0.37 | 1.48 | 10 | 31 | 总α放射性（Bq/L） | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | 0.106 | 0.149 | -- | 0.70 | 32 | 总β放射性（Bq/L） | 0.057 | 0.047 | 0.073 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 34 | 铝（mg/L） | 0.02320 | 0.04749 | 0.01606 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷（μg/L） | 0.54 | 0.62 | 0.50 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 17 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.186 | 0.141 | 0.174 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 39 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量（mg/L） | 1.83 | 2.04 | 1.44 | 3（水源限制 原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | -- | -- | 1.26 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷（μg/L） | 26.2 | 16.7 | 11.7 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） （mg/L） | 0.79 | 1.07 | 1.10 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳（μg/L） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表二：渝北城区和场镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 809路公交站直饮水点 | 982公交车站旁直饮水点 | 茨竹车站直饮水点 | 大龙山公园直饮水点 | 大湾镇红竹街社区居委会直饮水点 | 古路卫生院直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.37 | 0.50 | 0.12 | 0.26 | <0.08 | <0.08 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 26.6 | 26.9 | 7.0 | 19.5 | 27.6 | 18.4 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.132 | 0.139 | 0.124 | 0.102 | 0.151 | 0.088 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.64 | 7.79 | 7.81 | 7.66 | 7.79 | 7.68 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.83 | 2.24 | 0.74 | 2.54 | 1.10 | 0.67 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.64 | 2.05 | 1.37 | 3.70 | 4.65 | 1.26 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 8.2 | 16.1 | 1.6 | 10.8 | 3.3 | 1.6 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.59 | 0.37 | 0.70 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 23.2 | 46.9 | 8.95 | 38.0 | 22.5 | 9.70 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红石支路公厕外直饮水点 | 花卉园门口直饮水点 | 金航路35号直饮水点 | 金航路直饮水点 | 金龙路1号天桥直饮水点 | 金龙路128号公厕直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 0.39 | <0.09 | 0.37 | 0.37 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.23 | <0.08 | 1.49 | 0.32 | 1.58 | 1.45 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 14.7 | 6.9 | 17.5 | 20.7 | 16.6 | 26.0 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.097 | 0.196 | 0.139 | 0.164 | 0.129 | 0.161 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.63 | 7.62 | 7.76 | 7.61 | 7.60 | 7.79 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.35 | 3.51 | 13.14 | 1.40 | 14.56 | 13.47 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.69 | 1.87 | 21.82 | 2.22 | 24.44 | 21.44 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 13.5 | 10.8 | 118.5 | 10.8 | 122.2 | 119.8 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.54 | 1.74 | 1.36 | 0.37 | 1.81 | 1.71 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 23.0 | 38.1 | 271 | 21.57 | 284 | 282 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港广场直饮水点 | 柳荫街直饮水点 | 龙脊广场工具房直饮水点 | 龙脊广场幸福书屋旁直饮水点 | 龙山街道花园新村直饮水点 | 龙山街道融乐园游乐园直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 0.35 | 0.10 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | <0.08 | 0.36 | 1.57 | 1.31 | 0.26 | 0.20 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 25.8 | 4.9 | 7.3 | 19.7 | 20.1 | 22.0 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.134 | 0.129 | 0.148 | 0.157 | 0.129 | 0.145 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.84 | 7.64 | 7.59 | 7.63 | 7.75 | 7.65 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 0.89 | 3.50 | 14.31 | 6.39 | 2.59 | 1.50 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.45 | 2.38 | 22.78 | 5.48 | 3.78 | 5.17 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 2.9 | 13.5 | 121.4 | 38.3 | 13.5 | 13.5 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.43 | 0.37 | 1.70 | 1.03 | 0.86 | 0.48 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 13.53 | 35.4 | 284 | 102.5 | 40.5 | 27.7 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洛碛镇派出所直饮水点 | 洛碛镇中心校广场直饮水点 | 胜利路沃尔玛直饮水点 | 石船镇渝长东街直饮水点 | 石坪场镇卫生院直饮水点 | 铜锣山隧道口配电站旁直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 0.45 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.30 | 0.49 | 1.51 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 3.2 | 26.7 | 23.7 | 3.5 | 14.4 | 22.4 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.114 | 0.095 | 0.097 | 0.171 | 0.121 | 0.095 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.81 | 7.72 | 7.84 | 7.70 | 7.67 | 7.72 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.59 | 2.25 | 13.18 | 1.46 | 2.96 | 1.84 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 3.08 | 1.96 | 22.36 | 3.23 | 3.58 | 2.22 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 13.5 | 10.8 | 122.2 | 10.8 | 10.8 | 13.3 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.42 | 0.37 | 1.30 | 1.44 | 0.37 | 0.60 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 41.6 | 32.0 | 273 | 22.5 | 38.4 | 29.5 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 童心桥三峡银行直饮水点 | 统景镇景区儿童池停车场直饮水点 | 统景镇政府广场直饮水点 | 武陵路广场直饮水点 | 武陵路街道直饮水点 | 兴隆社区直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 0.94 | <0.09 | <0.09 | 0.45 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 1.58 | 0.15 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 4.0 | 3.9 | 1.0 | 5.5 | 21.7 | 28.9 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.096 | 0.096 | 0.121 | 0.131 | 0.154 | 0.115 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.70 | 7.78 | 7.75 | 7.67 | 7.81 | 7.63 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 4.17 | 1.59 | 1.72 | 3.58 | 13.98 | 0.62 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.02 | 3.12 | 4.13 | 2.27 | 22.76 | 1.44 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 10.8 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | 120.2 | 1.6 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.76 | 0.36 | 0.46 | 1.02 | 1.51 | 0.64 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 40.5 | 28.4 | 27.2 | 39.9 | 275 | 7.38 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 余松路天桥直饮水点 | 渝航路三巷12号对面直饮水点 | 渝鲁大桥下公厕直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 0.42 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.22 | 1.50 | 0.22 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 6.5 | 22.6 | 26.5 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.161 | 0.121 | 0.089 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.71 | 7.70 | 7.93 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 0.62 | 13.23 | 0.67 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.11 | 21.95 | <0.09 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 1.2 | 121.8 | 1.2 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1.90 | 1.30 | 0.43 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 7.45 | 272 | 17.76 | —— |

表三：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 花园新村松石路加压站管网水水质监测点 | 环山国际管网水水质监测点 | 皇冠实验中学管网水水质监测点 | 鲁能星城管网水水质监测点 | 天邻风景管网水水质监测点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 色度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | 0.223 | 0.182 | 0.157 | 0.136 | 0.149 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 4 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)（mg/L） | 2.47 | 1.72 | 2.28 | 2.28 | 1.76 | 3，源水耗氧量>6 mg/L时，为5 |
| 5 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 6 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 22 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)（mg/L） | 0.65 | 0.76 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | ≥0.05 |