表一：渝北城区水厂检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | 0.00282 | 0.00640 | 0.00212 | 0.3 | 22 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00035 | 0.00144 | 0.00008 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜（mg/L） | 0.00016 | 0.00036 | 0.00019 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌（μg/L） | <0.80 | <0.80 | <0.80 | 1000 | 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 126 | 123 | 209 | 1000 |
| 5 | 镉（μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 26 | 总硬度（mg/L） | 84.8 | 82.8 | 153.2 | 450 |
| 6 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 | 27 | pH | 8.09 | 7.72 | 7.70 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 22.76 | 22.87 | 37.35 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 5.98 | 6.27 | 15.66 | 250 | 29 | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 1.0 | 30 | 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计mg/L） | 0.33 | 0.34 | 1.59 | 10 | 31 | 总α放射性（Bq/L） | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | 0.118 | 0.123 | -- | 0.70 | 32 | 总β放射性（Bq/L） | 0.031 | 0.049 | 0.055 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 34 | 铝（mg/L） | 0.04583 | 0.02880 | 0.03344 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷（μg/L） | 0.62 | 0.76 | 0.87 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒（μg/L） | 0.13 | 0.50 | 0.34 | 10 |
| 17 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.208 | 0.212 | 0.262 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 39 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量（mg/L） | 2.05 | 1.96 | 1.55 | 3（水源限制 原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | -- | -- | 1.09 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷（μg/L） | 15.76 | 22.44 | 7.59 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） （mg/L） | 0.76 | 1.19 | 0.92 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳（μg/L） | <0.21 | <0.21 | <0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表二：渝北区城镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣大道金果路公厕外直饮水点 | 宝圣湖街道兴科大道永辉超市直饮水点 | 宝桐路莲花半岛广场直饮水点 | 碧津公园公交站直饮水点 | 茨竹中河镇转盘广场直饮水点 | 古路镇卫生院直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | 0.84 | <0.09 | 0.91 | 0.81 | 0.67 | 0.10 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 0.35 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.67 | 0.24 | 1.54 | 1.68 | 0.08 | 0.13 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 22.39 | 14.91 | 19.26 | 22.95 | 13.56 | 17.29 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.102 | 0.133 | 0.121 | 0.096 | 0.139 | 0.110 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.65 | 7.65 | 7.63 | 7.74 | 7.77 | 7.63 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 16.43 | 0.91 | 16.25 | 16.55 | 0.68 | 0.89 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 38.35 | 1.63 | 38.88 | 38.80 | 1.72 | 1.74 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 152.0 | 1.0 | 146.5 | 151.6 | 1.0 | 1.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1.56 | 0.93 | 1.72 | 1.61 | 0.36 | 0.59 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 359 | 15.16 | 359 | 360 | 9.31 | 15.73 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 古路镇政府直饮水点 | 桂馥大道公厕外直饮水点 | 和安路与同茂大道交界处爱心驿站直饮水点 | 宏锦路公厕外直饮水点 | 金港国际沃尔玛附近直饮水点 | 空港佳园公租房幼儿园直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | 0.10 | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.22 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 0.32 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 8.09 | 20.17 | 22.75 | 21.48 | 21.60 | 14.81 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.126 | 0.132 | 0.121 | 0.101 | 0.139 | 0.142 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.48 | 7.79 | 7.76 | 7.76 | 7.71 | 7.77 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 0.96 | 16.63 | 16.60 | 16.48 | 16.42 | 1.59 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.60 | 38.87 | 37.50 | 38.40 | 38.90 | 1.96 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 10.3 | 150.8 | 146.1 | 152.6 | 152.8 | 10.6 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.94 | 1.52 | 1.55 | 1.65 | 1.66 | 0.47 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 29.5 | 361 | 361 | 362 | 359 | 29.6 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兰桂大道与同盛路交叉口直饮水点 | 兰亭新都汇直永辉超市直饮水点 | 兰馨大道与同茂大道交界处爱心驿站直饮水点 | 龙石路末端公厕外直饮水点 | 洛碛镇朝阳社区直饮水点 | 洛碛镇经开村直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | 0.80 | <0.09 | 0.71 | 0.84 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 0.12 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.64 | 0.68 | 1.64 | 1.67 | 0.18 | 0.17 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 21.49 | 17.03 | 21.57 | 22.11 | 21.99 | 19.31 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.113 | 0.096 | 0.099 | 0.094 | 0.161 | 0.137 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.71 | 7.53 | 7.78 | 7.67 | 7.70 | 7.77 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 16.50 | 2.46 | 16.65 | 16.43 | 1.15 | 1.09 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 37.72 | 2.92 | 39.68 | 38.32 | 1.64 | 1.58 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 150.0 | 13.2 | 145.6 | 153.8 | 10.6 | 1.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1.70 | 0.36 | 1.72 | 1.64 | 1.09 | 0.24 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 359 | 39.6 | 362 | 360 | 26.2 | 10.89 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洛碛镇人民政府直饮水点 | 洛碛镇兴隆社区直饮水点 | 木耳公租房幼儿园直饮水点 | 盘溪河公园直饮水点 | 区行政服务中心直饮水点 | 融创中央广场直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | 0.32 | 0.19 | <0.07 | 0.17 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.16 | 0.18 | 0.38 | 0.21 | 0.35 | 0.27 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 20.47 | 21.06 | 9.65 | 21.55 | 18.02 | 17.84 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.117 | 0.096 | 0.125 | 0.091 | 0.126 | 0.127 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.72 | 7.75 | 7.61 | 7.61 | 7.63 | 7.47 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.05 | 1.66 | 1.78 | 0.92 | 1.40 | 0.96 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.54 | 2.08 | 2.14 | 1.64 | 1.78 | 1.76 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 1.0 | 2.8 | 18.2 | 2.0 | 8.0 | 10.8 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.30 | 1.04 | 0.48 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 8.00 | 16.93 | 44.3 | 11.70 | 22.2 | 13.64 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三号桥十字路口直饮水 | 石船关兴场镇直饮水点 | 市检察院爱心驿站外直饮水点 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水点 | 同茂大道与春华大道交叉口直饮水点 | 统景工商所直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 0.83 | 0.82 | <0.09 | 0.03 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.28 | 0.20 | 1.44 | 1.67 | 0.34 | 0.31 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 20.57 | 22.65 | 15.07 | 22.08 | 14.60 | 22.48 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.105 | 0.089 | 0.151 | 0.125 | 0.136 | 0.151 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.69 | 7.72 | 7.72 | 7.70 | 7.59 | 7.50 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 0.98 | 1.32 | 14.32 | 16.40 | 1.49 | 1.62 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.59 | 1.71 | 32.61 | 38.46 | 1.80 | 2.30 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 8.0 | 2.0 | 136.8 | 154.4 | 10.6 | 3.8 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.54 | 0.34 | 1.50 | 1.61 | 0.37 | 0.57 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 22.1 | 11.81 | 361 | 362 | 23.9 | 22.3 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴科大道回兴轻轨站重客隆超市直饮水点 | 益寿园直饮水 | 玉峰山镇石坪社区公园街直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 24 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.26 | 0.40 | 0.18 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 13.98 | 6.28 | 21.98 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.126 | 0.099 | 0.133 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.55 | 7.73 | 7.68 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.12 | 1.27 | 1.17 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.70 | 1.62 | 1.75 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 4.0 | 10.6 | 1.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.41 | 0.37 | 1.13 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 15.66 | 18.16 | 9.77 | —— |

表三：城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环山国际管网水水质监测点 | 金易医院管网水水质监测点 | 桃源居管网水水质监测点 | 天邻风景管网水水质监测点 | 渝北行政服务中心管网水水质监测点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 色度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | 0.171 | 0.155 | 0.192 | 0.175 | 0.196 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 4 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)（mg/L） | 1.61 | 1.66 | 1.61 | 1.72 | 1.71 | 3，源水耗氧量>6 mg/L时，为5 |
| 5 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 6 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)（mg/L） | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.64 | 0.40 | ≥0.05 |