表一：抽检中不符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006和《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 大盛政府直饮水点 | 测得硫酸盐为 183.62 mg/L，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（100）的要求 |
| 统景工商所直饮水点 | 测得硫酸盐为 181.82 mg/L，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（100）的要求 |

表二：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | <0.00090 | <0.00090 | <0.00090 | 0.3 | 22 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00008 | <0.00006 | 0.00196 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜（mg/L） | 0.00059 | 0.00023 | 0.00027 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌（μg/L） | <0.80 | <0.80 | <0.80 | 1000 | 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 233 | 237 | 133 | 1000 |
| 5 | 镉（μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 26 | 总硬度（mg/L） | 156.9 | 151.1 | 94.7 | 450 |
| 6 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 | 27 | pH | 8.08 | 7.72 | 7.76 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 45.74 | 45.59 | 25.72 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 18.54 | 18.51 | 6.85 | 250 | 29 | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 1.0 | 30 | 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计mg/L） | 1.65 | 1.63 | 0.37 | 10 | 31 | 总α放射性（Bq/L） | 0.039 | 0.023 | 0.037 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | <0.050 | <0.050 | -- | 0.70 | 32 | 总β放射性（Bq/L） | 0.121 | 0.066 | 0.092 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 34 | 铝（mg/L） | 0.04308 | 0.04140 | 0.02291 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷（μg/L） | 0.90 | 0.85 | <0.09 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒（μg/L） | 0.54 | 0.47 | 0.26 | 10 |
| 17 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.182 | 0.208 | 0.329 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 39 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量（mg/L） | 1.06 | 1.15 | 1.50 | 3（水源限制 原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | -- | -- | 0.80 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷（μg/L） | 2.86 | 2.64 | 6.34 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） （mg/L） | 0.65 | 0.47 | 0.64 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳（μg/L） | <0.21 | <0.21 | <0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表三：渝北城镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣湖街道湖滨西路社区直饮水点 | 碧津公园直饮水点 | 茨竹政府广场直饮水点 | 大盛政府直饮水点 | 大湾人民广场直饮水点 | 凤鸣文华体育公园直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 1.49 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.28 | 1.51 | 0.35 | 2.02 | 0.16 | 0.26 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 15.57 | 10.26 | 6.09 | 1.92 | 19.73 | 9.04 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.198 | 0.134 | 0.258 | 0.143 | 0.104 | 0.138 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.78 | 7.69 | 7.68 | 7.41 | 7.78 | 7.78 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.16 | 17.08 | 6.06 | 36.22 | 0.80 | 0.90 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 3.12 | 41.74 | 25.74 | 183.62 | 1.40 | 1.32 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 13.1 | 163.8 | 93.3 | 254.2 | 15.6 | 13.1 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.48 | 1.07 | 1.14 | 0.89 | 0.45 | 0.54 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 10.80 | 399 | 232 | 701 | 6.79 | 13.33 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公园东路大桥爱心驿站直饮水点 | 古路卫生院右侧坝子直饮水点 | 宏锦路公共厕所直饮水点 | 花卉园直饮水点 | 金龙路1号直饮水点 | 空港佳园普旺超市直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 1.20 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 0.25 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.64 | 0.16 | 0.37 | 1.46 | 0.26 | 0.16 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 5.91 | 19.33 | 9.05 | 11.76 | 9.37 | 20.59 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.132 | 0.152 | 0.185 | 0.216 | 0.155 | 0.099 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.47 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 7.57 | 7.77 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 4.86 | 0.78 | 1.93 | 17.17 | 1.14 | 0.72 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 8.06 | 1.25 | 2.02 | 40.53 | 1.46 | 1.24 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 46.8 | 15.6 | 18.2 | 153.3 | 109.2 | 2.8 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.58 | 0.40 | 0.45 | 1.04 | 0.48 | 0.39 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 123.1 | 9.35 | 34.9 | 407 | 272 | 9.29 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港佳园社区医院直饮水点 | 莲花半岛直饮水点 | 龙山街道融乐园游乐园直饮水点 | 龙石路末端公厕直饮水点 | 龙兴天龙路步行街水果市场直饮水点 | 洛碛经开村办公室直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 1.39 | <0.09 | 1.21 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.23 | 1.39 | 0.20 | 1.44 | 0.22 | 0.49 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 12.70 | 9.44 | 12.26 | 11.69 | 28.13 | 12.18 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.143 | 0.136 | 0.172 | 0.142 | 0.133 | 0.248 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.64 | 7.56 | 7.73 | 7.59 | 7.52 | 7.74 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.10 | 16.06 | 0.95 | 16.78 | 3.24 | 10.47 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.49 | 39.43 | 2.22 | 40.53 | 1.56 | 7.34 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 13.1 | 167.4 | 15.6 | 168.9 | 15.6 | 28.7 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.53 | 1.16 | 0.54 | 1.05 | 0.39 | 1.22 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 13.69 | 404 | 15.47 | 406 | 27.2 | 103.5 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洛碛政府直饮水点 | 木耳公租房直饮水点 | 睦邻路免费停车场直饮水点 | 石船关兴场镇直饮水点 | 双凤路211号直饮水点 | 同茂大桥爱心驿站直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 1.24 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.19 | 0.15 | 0.38 | 0.14 | 1.44 | 0.24 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 17.68 | 21.83 | 12.07 | 2.19 | 17.56 | 26.56 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.153 | 0.139 | 0.184 | 0.199 | 0.172 | 0.114 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.63 | 7.70 | 7.65 | 7.59 | 7.72 | 7.40 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 3.05 | 1.00 | 3.16 | 2.50 | 16.82 | 1.16 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.18 | 1.65 | 2.64 | 1.78 | 40.43 | 1.40 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 15.6 | 2.0 | 18.2 | 15.6 | 166.0 | 15.6 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 1.18 | 1.29 | 0.41 | 0.39 | 1.06 | 1.16 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 26.9 | 5.18 | 37.8 | 21.00 | 408 | 14.05 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 统景工商所直饮水点 | 五星路公交站直饮水点 | 新城广场爱心驿站直饮水点 | 新城广场公厕直饮水点 | 兴隆社区居委会广场直饮水点 | 学盛路与从岩路交界处移动公厕直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 0.77 | 1.28 | 1.29 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | 0.80 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.98 | 0.25 | 1.43 | 1.54 | 0.15 | 0.23 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 1.94 | 13.38 | 12.82 | 9.87 | 21.34 | 14.15 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.161 | 0.166 | 0.174 | 0.138 | 0.150 | 0.147 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.53 | 7.75 | 7.42 | 7.49 | 7.67 | 7.66 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 35.95 | 1.06 | 16.69 | 17.68 | 0.85 | 0.95 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 181.82 | 1.83 | 39.92 | 43.94 | 1.39 | 1.36 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 259.9 | 13.1 | 165.2 | 167.4 | 10.5 | 3.2 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.84 | 0.58 | 1.04 | 1.08 | 0.34 | 0.54 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 700 | 15.35 | 406 | 405 | 8.69 | 11.47 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 益寿园直饮水点 | 渝鲁大桥下公厕直饮水点 | 玉峰山石坪镇卫生院直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 18.98 | 1.50 | 24.99 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.222 | 0.353 | 0.180 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.68 | 7.70 | 7.67 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.64 | 1.25 | 2.57 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 1.90 | 1.64 | 2.08 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 18.2 | 20.8 | 18.2 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.43 | 0.70 | 0.39 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 30.7 | 35.0 | 22.2 | —— |

表四：渝北城区管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 |  |  |  |  | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环山国际管网水水质监测点 | 金易医院管网水水质监测点 | 桃源居管网水水质监测点 | 天邻风景管网水水质监测点 | 渝北行政服务中心管网水水质监测点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 色度 （度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | 0.167 | 0.214 | 0.232 | 0.298 | 0.230 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 4 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)（mg/L） | 1.10 | 1.19 | 1.36 | 1.18 | 1.20 | 3，源水耗氧量>6 mg/L时，为5 |
| 5 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 6 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)（mg/L） | 0.65 | 0.58 | 0.36 | 0.78 | 0.74 | ≥0.05 |