表一：抽检中不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 测得细菌总数为1.6×102，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |

表二：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 8.09 | 7.64 | 7.83 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.110 | 0.063 | 0.054 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0056 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0010 | 0.0021 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.08 | 0.08 | 0.11 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.002 | 0.02 | 0.006 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.48 | 0.54 | 1.20 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 7.80 | 6.93 | 18.7 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0136 | 0.0131 | 0.0036 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 33.7 | 32.7 | 39.7 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0047 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 179 | 184 | 278 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 111 | 107 | 166 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.09 | 2.27 | 1.45 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.277 | 0.268 | 0.207 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.09 | 0.09 | 0.15 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.015 | 0.018 | 0.007 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.009 | 0.011 | 0.004 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.58 | 0.70 | 0.91 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 0.61 | 0.76 | 0.97 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.109 | 0.0578 | 0.0185 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.01 | 0.03 | 0.03 |  |

表三：渝北城区和场镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝湖路公厕外直饮水 | 金港国际沃尔玛门口直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 兴科四路十字路口直饮水 | 童心桥下市政管理亭旁直饮水 | 童心桥重庆三峡银行前直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 8.26 | 8.29 | 8.33 | 8.20 | 8.08 | 8.19 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 166 | 166 | 29.3 | 166 | 179 | 130 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 42.3 | 41.2 | 0.60 | 39.9 | 40.8 | 22.7 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 18.8 | 18.9 | 1.33 | 19.1 | 19.3 | 17.3 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.33 | 1.48 | 0.48 | 1.12 | 1.65 | 1.20 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 326 | 315 | 18.8 | 385 | 323 | 314 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 1.20 | 1.23 | 0.28 | 1.27 | 1.22 | 1.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0130 | 0.0127 | 0.0094 | 0.0100 | 0.0204 | 0.0193 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 41 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙山街道花园新村居委会后面公厕直饮水 | 809车站公厕旁直饮水 | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水 | 统景镇政府广场直饮水 | 洛碛镇新渝社区直饮水 | 洛碛镇政府广场直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 8.11 | 8.36 | 7.94 | 8.29 | 8.26 | 8.13 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 172 | 15.7 | 165 | 22.9 | 36.4 | 7.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 39.9 | 1.86 | 41.1 | 14.4 | 1.29 | 1.18 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 20.0 | 2.46 | 18.1 | 3.88 | 14.9 | 2.15 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.45 | 0.40 | 1.29 | 0.88 | 0.48 | 0.96 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 318 | 39.4 | 319 | 86.3 | 120 | 23.2 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 1.23 | 0.41 | 1.17 | 0.46 | 1.15 | 0.24 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0160 | 0.0146 | 0.0124 | 0.0225 | 0.0277 | 0.0232 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洛碛镇朝阳社区直饮水 | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水 | 公园东路大桥爱心驿站直饮水 | 公园西路与中二路交界处爱心驿站直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 石船镇转盘石南街左侧超市旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 8.36 | 7.97 | 7.92 | 8.11 | 8.06 | 8.01 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 9.0 | 6.2 | 90.8 | 10.0 | 162 | 20.5 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.68 | ＜0.50 | 14.1 | 1.85 | 40.5 | 5.28 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 2.05 | 1.48 | 11.4 | 1.32 | 18.3 | 4.88 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.48 | 0.32 | 0.56 | 0.48 | 1.29 | 0.64 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 28.2 | 20.5 | 223 | 23.1 | 312 | 58.0 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.20 | 0.23 | 1.06 | 0.17 | 1.17 | 0.28 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0218 | 0.0082 | 0.0148 | 0.0078 | 0.0123 | ＜0.0002 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣大道金果路公厕外直饮水 | 兴科大道回兴轻轨站重客隆门口直饮水 | 春华大道与腾芳大道交叉口直饮水 | 翠湖路公厕外直饮水 | 双龙大道132号直饮水 | 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.93 | 7.76 | 8.14 | 8.22 | 7.99 | 8.16 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 163 | 11.9 | 166 | 169 | 167 | 171 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 40.9 | 0.58 | 42.0 | 42.8 | 41.9 | 48.7 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 16.8 | 1.00 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 17.9 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 1.21 | 0.44 | 1.29 | 1.12 | 1.29 | 0.88 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 380 | 22.1 | 378 | 379 | 380 | 388 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 1.17 | 0.21 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0116 | 0.0105 | 0.0141 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0166 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 1.6×102 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 德才路与建辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 汇祥芸街直饮水 | 福畅路游园直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 市检察院爱心驿站外直饮水 | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.91 | 7.68 | 8.21 | 8.15 | 8.09 | 8.22 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 44.4 | 11.1 | 125 | 9.6 | 162 | 5.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 5.71 | 0.54 | 26.3 | 0.62 | 43.8 | ＜0.50 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 5.37 | 0.94 | 12.8 | 1.22 | 17.2 | ＜0.10 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.56 | 0.64 | 0.80 | 0.40 | 1.37 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 116 | 18.9 | 295 | 16.9 | 371 | 12.2 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.74 | 0.15 | 1.07 | 0.23 | 1.17 | ＜0.10 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0111 | 0.0078 | 0.0147 | 0.0121 | 0.0120 | 0.0131 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 34 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 和安路与同茂大道交界处爱心驿站直饮水 | 金龙路1号天桥直饮水 | 和孝路与城兴路交叉口爱心驿站外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.62 | 7.91 | 7.55 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 64.3 | 15.1 | 171 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 5.68 | ＜0.50 | 38.8 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 6.34 | ＜0.10 | 13.7 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.40 | 0.48 | 1.12 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 160 | 16.5 | 370 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.74 | ＜0.10 | 0.95 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0124 | 0.0062 | 0.0133 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 12 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表四：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣支路悠彩郡管网水 | 回兴街道服务区加油站管网水 | 黄泥磅松龙景苑露天停车场管网水 | 水晶郦城管网水 | 花园新村加压站大门管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.33 | 1.45 | 1.69 | 1.69 | 1.77 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.12 | ≥0.05 |