2023年渝北区11月份城镇供水水质抽样监测公示

2023年11月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、20个二次供水、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区和场镇直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。渝北城区二次供水按照二次供水必检项目进行检测。

结果表明，不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值要求的检测项目和供水单位（直饮水点）详见表一，其余抽检指标均达标，详见表二表三表四表五。

（咨询电话：67820021）

表一：抽检中不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 悦港大道与秋成大道交界处移动公厕旁直饮水 | 测得细菌总数为97，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |
| 春华大道与腾芳大道交叉口直饮水 | 测得细菌总数为310，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |
| 兰桂大道与公园东路交叉口爱心驿站外直饮水 | 测得细菌总数为270，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |

表二：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.84 | 7.63 | 7.92 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.040 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0108 | 0.0147 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0080 | 0.0007 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.20 | 0.19 | 0.24 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | ＜0.001 | 0.026 | ＜0.001 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.63 | 0.59 | 1.42 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 6.81 | 6.04 | 14.7 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0258 | 0.0224 | 0.0225 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 26.0 | 27.8 | 34.3 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.000140 | 0.000154 | 0.00221 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 216 | 114 | 169 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00305 | 0.00273 | 0.00740 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 94.9 | 99.8 | 166 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.08 | 2.28 | 1.60 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.482 | 0.420 | 0.520 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.33 | 0.10 | 0.29 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.010 | 0.010 | 0.008 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.019 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.004 | 0.004 | 0.003 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.72 | 0.79 | 0.93 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 0.89 | 0.96 | 1.10 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.0504 | 0.0711 | 0.0397 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |

表三：渝北城区和场镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 渝湖路公厕外直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 五星园公交站直饮水 | 空港西路公交起点站直饮水 | 双凤路211号直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.76 | 7.88 | 7.92 | 7.44 | 7.38 | 7.58 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 14.3 | 4.1 | 8.1 | 22.6 | 111 | 4.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | ＜0.50 | 0.85 | 0.54 | 12.2 | ＜0.50 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.47 | 0.19 | 0.48 | 3.14 | 10.6 | 0.29 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.64 | 0.72 | 0.42 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 15.4 | 8.7 | 15.3 | 59.0 | 33.2 | 17.8 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 1.09 | 1.27 | ＜0.10 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0296 | 0.0296 | 0.0285 | 0.0238 | 0.0276 | 0.0007 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 41 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 融创中央广场直饮水 | 体育馆公厕一楼直饮水 | 市检察院爱心驿站外直饮水 | 秋成大道与公园北路交界处直饮水 | 德才路与建辉路移动公厕旁直饮水 | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.94 | 8.05 | 7.23 | 7.34 | 7.51 | 7.48 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 11.7 | 10.7 | 154 | 15.3 | 10.3 | 50.5 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.83 | 0.98 | 27.2 | 0.94 | 0.90 | 4.47 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.68 | 1.48 | 12.4 | 0.98 | 1.29 | 4.67 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.32 | 0.56 | 1.58 | 0.41 | 0.96 | 0.56 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 12.7 | 22.4 | 364 | 35.7 | 37.3 | 140 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.42 | 0.40 | 1.25 | 0.36 | 0.23 | 1.06 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0232 | 0.0283 | 0.0248 | 0.0153 | 0.0191 | 0.0230 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 5 | 未检出 | 未检出 | 1 | 8 | 1 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水 | 春华大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 汇祥芸街（永辉超市前）直饮水 | 新城广场爱心驿站直饮水 | 丛岩二路移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.36 | 7.42 | 7.50 | 7.33 | 7.26 | 7.39 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 12.1 | 154 | 160 | 8.5 | 145 | 5.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.00 | 29.8 | 26.6 | 0.50 | 30.4 | 5.35 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.25 | 12.6 | 12.6 | 0.60 | 12.3 | 4.78 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.32 | 1.48 | 1.60 | 0.32 | 1.60 | 0.64 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 39.0 | 363 | 372 | 28.6 | 361 | 5.99 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.47 | 1.20 | 1.32 | 0.31 | 1.10 | 1.02 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0101 | 0.0196 | 0.0217 | 0.0143 | 0.0107 | 0.0182 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 和孝路与城兴路交叉口爱心驿站外直饮水 | 福畅路游园直饮水 | 学盛路与学盛二路交界处移动公厕旁直饮水 | 学盛路与丛岩路交界处移动公厕旁直饮水 | 丛岩路移动公厕旁直饮水 | 学汇路与博汇路交界处移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.44 | 7.29 | 7.46 | 7.49 | 7.31 | 7.38 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 28.2 | 11.1 | 12.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | 0.76 | 0.73 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | ＜0.10 | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 1.02 | 0.61 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.32 | 0.28 | 0.47 | 0.95 | 0.40 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 6.15 | 8.89 | 9.45 | 15.1 | 34.8 | 27.7 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.10 | 0.19 | ＜0.10 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0002 | 0.0149 | ＜0.0002 | 0.0264 | 0.0271 | 0.0254 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公园西路与中二路交界处爱心驿站直饮水 | 黄桷街49号门前直饮水 | 多宝街131号直饮水 | 大湾镇人民政府公共服务中心直饮水 | 大湾镇红竹街社区居委会直饮水 | 玉峰山镇石坪广场直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.27 | 7.33 | 7.26 | 7.45 | 7.47 | 7.53 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 10.1 | 16.1 | 8.1 | 7.0 | 9.1 | 3.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.26 | 1.82 | 1.39 | 1.89 | 1.31 | ＜0.50 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.67 | 0.59 | 0.42 | 1.42 | 0.85 | 0.86 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 31.0 | 36.7 | 27.2 | 26.6 | 31.2 | 16.8 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.24 | ＜0.10 | 0.23 | ＜0.10 | 0.10 | 0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0162 | 0.0002 | 0.0130 | 0.0184 | 0.0173 | 0.0181 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表四：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招商花园城管网水 | 市卫生监督局管网水 | 回兴街道服务区加油站管网水 | 空港公交枢纽站场管网水 | 渝北区教委管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 3 | 未检出 | 13 | 1 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.00 | 1.88 | 1.52 | 1.92 | 1.84 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.26 | 0.61 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |

表五：渝北城区二次供水检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新洲阳光二次供水 | 樱花俪舍二次供水 | 金城国际二次供水 | 香草天空二次供水 | 水晶郦城5组团二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.40 | 0.52 | 0.64 | 0.43 | 0.08 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 8 | pH | 7.55 | 7.71 | 7.88 | 7.47 | 7.65 | 不小于6.5且不大于8.5 |

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 富洲北郡二次供水 | 航空花园二次供水 | 宝桐佳苑二次供水 | 莲花半岛二次供水 | 鹿山锦绣二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.61 | 0.13 | 0.46 | 0.74 | 0.52 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 8 | pH | 7.71 | 7.58 | 7.62 | 7.66 | 7.77 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
|  |  | 金辉·中央铭著A地块二次供水 | 嘉德领馆一期二次供水 | 汇祥林里3000三期二次供水 | 山水蓝庭二次供水 | 建设银行家属院（建银大厦）二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 1 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.54 | 0.52 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 8 | pH | 7.86 | 8.01 | 7.92 | 7.72 | 7.48 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
|  |  | 泽科兴城二次供水 | 泰和苑二次供水 | 北城空港天地A区二次供水 | 桥达·茂宸广场二次供水 | 桃香苑二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.49 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 8 | pH | 7.58 | 7.62 | 7.33 | 7.29 | 7.26 | 不小于6.5且不大于8.5 |