2023年渝北区12月份城镇供水水质抽样监测公示

2023年12月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区和场镇直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。

结果表明，不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值要求的检测项目和供水单位（直饮水点）详见表一，其余抽检指标均达标，详见表二表三表四。

（咨询电话：67820021）

表一：抽检中不符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 秋成大道与学汇路交界处直饮水 | 测得细菌总数为680，不符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》限值（≤50）的要求 |

表二：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 49 | 三氯苯（总量）（mg/L） | ＜0.000022 | ＜0.000022 | ＜0.000022 | ≤0.02 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 50 | 六氯苯（mg/L） | ＜0.00025 | ＜0.00025 | ＜0.00025 | ≤0.001 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 51 | 七氯（mg/L） | ＜0.00034 | ＜0.00034 | ＜0.00034 | ≤0.0004 |
| 4 | 贾第鞭毛虫（个/10L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | 52 | 马拉硫磷（mg/L） | ＜0.00040 | ＜0.00040 | ＜0.00040 | ≤0.25 |
| 5 | 隐孢子虫（个/10L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | 53 | 乐果（mg/L） | ＜0.00072 | ＜0.00072 | ＜0.00072 | ≤0.006 |
| 6 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 54 | 灭草松（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.3 |
| 7 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 55 | 百菌清（mg/L） | ＜0.00042 | ＜0.00042 | ＜0.00042 | ≤0.01 |
| 8 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 56 | 呋喃丹（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.007 |
| 9 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 57 | 毒死蜱（mg/L） | ＜0.00025 | ＜0.00025 | ＜0.00025 | ≤0.03 |
| 10 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 58 | 草甘膦（mg/L） | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.15 | ≤0.7 |
| 11 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 59 | 敌敌畏（mg/L） | ＜0.00042 | ＜0.00042 | ＜0.00042 | ≤0.001 |
| 12 | 氟化物（mg/L） | 0.17 | 0.17 | 0.21 | ≤1.0 | 60 | 莠去津（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.002 |
| 13 | 硝酸盐（以计）（mg/L） | 0.31 | 0.31 | 1.03 | ≤10 | 61 | 溴氰菊酯（mg/L） | ＜0.00101 | ＜0.00101 | ＜0.00101 | ≤0.02 |
| 14 | 三氯甲烷（mg/L） | 0.00681 | 0.00735 | 0.00810 | ≤0.06 | 62 | 2,4-滴（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.03 |
| 15 | 一氯二溴烷（mg/L） | ＜0.000016 | ＜0.000016 | ＜0.000016 | ≤0.1 | 63 | 乙草胺（mg/L） | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ≤0.02 |
| 16 | 二氯一溴烷（mg/L） | 0.00141 | 0.00151 | 0.00596 | ≤0.06 | 64 | 五氯酚（mg/L） | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ≤0.009 |
| 17 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.000196 | ≤0.1 | 65 | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | ＜0.00040 | ＜0.00040 | ＜0.00040 | ≤0.2 |
| 18 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 0.137 | 0.148 | 0.236 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | 66 | 苯并（a）芘（mg/L） | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ≤0.00001 |
| 19 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.015 | 0.016 | 0.010 | ≤0.05 | 67 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ≤0.008 |
| 20 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.009 | 0.010 | 0.006 | ≤0.1 | 68 | 丙烯酰胺（mg/L） | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ≤0.0005 |
| 21 | 溴酸盐（mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 69 | 环氧氯丙烷（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.0004 |
| 22 | 亚氯酸盐（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 70 | 微囊藻毒素-LR（mg/L） | ＜0.00026 | ＜0.00026 | ＜0.00026 | ≤0.001 |
| 23 | 氯酸盐（mg/L） | 0.0395 | 0.0779 | 0.0608 | ≤0.7 | 71 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 24 | 锑（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 72 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 25 | 钡（mg/L） | 0.071 | 0.061 | 0.089 | ≤0.7 | 73 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 26 | 铍（mg/L） | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ≤0.002 | 74 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 27 | 硼（mg/L） | 0.016 | 0.014 | 0.027 | ≤1.0 | 75 | pH | 7.73 | 7.49 | 7.89 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 28 | 钼（mg/L） | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ≤0.07 | 76 | 铝（mg/L） | ＜0.040 | ＜0.040 | 0.059 | ≤0.2 |
| 29 | 镍（mg/L） | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ≤0.02 | 77 | 铁（mg/L） | 0.0082 | 0.0102 | 0.0562 | ≤0.3 |
| 30 | 银（mg/L） | ＜0.013 | ＜0.013 | ＜0.013 | ≤0.05 | 78 | 锰（mg/L） | 0.0032 | 0.0011 | 0.0006 | ≤0.1 |
| 31 | 铊（mg/L） | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ≤0.0001 | 79 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 32 | 硒（mg/L） | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ≤0.01 | 80 | 锌（mg/L） | ＜0.001 | 0.025 | 0.005 | ≤1.0 |
| 33 | 高氯酸盐（mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.07 | 81 | 氯化物（mg/L） | 6.14 | 4.61 | 14.1 | ≤250 |
| 34 | 二氯甲烷（mg/L） | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ≤0.02 | 82 | 硫酸盐（mg/L） | 24.9 | 23.5 | 36.9 | ≤250 |
| 35 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | ＜0.0175 | ＜0.0175 | ＜0.0175 | ≤0.03 | 83 | 溶解性总固体（mg/L） | 169 | 162 | 265 | ≤1000 |
| 36 | 四氯化碳（mg/L） | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ≤0.002 | 84 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 99.1 | 99.5 | 174 | ≤450 |
| 37 | 氯乙烯（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤0.001 | 85 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.68 | 2.30 | 2.72 | ≤3 |
| 38 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.00043 | 0.00051 | ＜0.00020 | ≤0.03 | 86 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.02 | 0.05 | 0.03 | ≤0.5 |
| 39 | 1,2-二氯乙烯（总量）（mg/L） | ＜0.00300 | ＜0.00300 | ＜0.00300 | ≤0.05 | 87 | 钠（mg/L） | 7.01 | 7.39 | 12.8 | ≤200 |
| 40 | 三氯乙烯（mg/L） | ＜0.000031 | ＜0.000031 | ＜0.000031 | ≤0.02 | 88 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 41 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.000719 | 0.000751 | 0.000640 | ≤0.04 | 89 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ≤0.3 |
| 42 | 六氯丁二烯（mg/L） | ＜0.0000039 | ＜0.0000039 | ＜0.0000039 | ≤0.0006 | 90 | 2-甲基异莰醇（mg/L） | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ≤0.00001 |
| 43 | 苯（mg/L） | ＜0.00469 | ＜0.00469 | ＜0.00469 | ≤0.01 | 91 | 土臭素（mg/L） | 0.0000046 | ＜0.0000038 | 0.0000043 | ≤0.00001 |
| 44 | 甲苯（mg/L） | ＜0.00313 | ＜0.00313 | ＜0.00313 | ≤0.7 | 92 | 总α放射性（Bq/L） | 0.018 | ＜0.016 | ＜0.016 | ≤0.5 |
| 45 | 二甲苯（总量）（mg/L） | ＜0.00706 | ＜0.00706 | ＜0.00706 | ≤0.5 | 93 | 总β放射性（Bq/L） | 0.032 | 0.031 | 0.029 | ≤1 |
| 46 | 苯乙烯（mg/L） | ＜0.00495 | ＜0.00495 | ＜0.00495 | ≤0.02 | 94 | 游离氯（mg/L） | 0.63 | 0.80 | 0.99 | 不小于0.3且不大于2 |
| 47 | 氯苯（mg/L） | ＜0.00492 | ＜0.00492 | ＜0.00492 | ≤0.3 | 95 | 总氯（mg/L） | 0.83 | 1.03 | 1.21 | / |
| 48 | 1,4-二氯苯（mg/L） | ＜0.00029 | ＜0.00029 | ＜0.00029 | ≤0.3 | 96 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | / |
|  |  |  |  |  |  | 97 | 二氧化氯（mg/L） | 0.07 | 0.07 | 0.20 | / |

表三：渝北城区和场镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金港国际沃尔玛门口直饮水 | 金航路35号直饮水 | 碧津公园公交站直饮水 | 渝航路三巷12号对面直饮水 | 龙达街26号对面直饮水 | 益寿园门口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.07 | 7.15 | 7.02 | 7.16 | 7.07 | 7.24 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 3.6 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | 1.02 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.20 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.24 | 0.61 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 15.8 | 9.14 | 7.39 | 4.82 | 9.33 | 19.7 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.12 | 0.95 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0095 | 0.0156 | ＜0.0002 | 0.0104 | 0.0135 | 0.0207 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 康逸园直饮水 | 一碗水后街消防支队直饮水 | 桂馥大道公厕外直饮水 | 空港广场直饮水 | 名人港湾一期凤鸣文华体育公园直饮水 | 悦港大道与秋成大道交界处移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.33 | 7.22 | 7.40 | 7.31 | 7.29 | 7.38 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 6.4 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 10.3 | 2.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | 1.04 | ＜0.50 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.62 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.87 | ＜0.10 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.48 | 0.44 | 0.28 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 18.5 | 6.01 | 5.35 | 7.41 | 27.6 | 7.52 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.29 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.24 | ＜0.10 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0190 | 0.0130 | 0.0158 | 0.0191 | 0.0175 | ＜0.0002 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同茂大道公厕直饮水 | 春华大道与腾芳大道交叉口直饮水 | 和安路与公园北路交界处爱心驿站直饮水 | 兰桂大道与同盛路交叉口直饮水 | 体育馆公厕二楼直饮水 | 区行政服务中心（原华辰广场）直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.22 | 7.23 | 7.09 | 7.40 | 7.05 | 7.43 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 4.0 | 2.0 | 9.7 | 1.0 | 2.6 | 11.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | ＜0.50 | 1.13 | ＜0.50 | ＜0.50 | 0.56 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.17 | 0.33 | 0.63 | ＜0.10 | 0.21 | 0.73 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.36 | 0.44 | 0.20 | 0.24 | 0.48 | 0.46 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 11.5 | 11.7 | 27.8 | 5.00 | 11.0 | 27.3 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.16 | 0.11 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0013 | ＜0.0002 | 0.0060 | 0.0102 | 0.0036 | 0.0109 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 8 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圣名世贸城广场直饮水 | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水 | 兰桂大道与公园东路交叉口爱心驿站外直饮水 | 金石大道红绿灯处直饮水 | 龙石路末端公厕外直饮水 | 双湖路水木天地农商行门口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.51 | 8.31 | 7.98 | 7.15 | 7.31 | 7.25 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 31.2 | 170 | 3.6 | ＜1.0 | ＜1.0 | 9.7 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 3.41 | 34.4 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | 0.67 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 3.28 | 14.5 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.25 | 1.01 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.48 | 1.36 | 0.48 | 0.76 | 1.16 | 0.72 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 90.8 | 401 | 6.84 | 3.93 | 3.54 | 25.6 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.41 | 1.08 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.26 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0016 | 0.0188 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0004 | 0.0166 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 17 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴科一路实验三小公厕外直饮水 | 宝圣湖街道湖滨西路社区对面直饮水 | 花卉园门口直饮水 | 龙溪街道红石支路公厕外直饮水 | 余松路天桥下直饮水 | 太阳园小广场直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.09 | 7.21 | 7.14 | 7.15 | 7.08 | 7.21 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | ＜1.0 | ＜1.0 | 165 | 24.2 | 6.4 | 169 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | ＜0.50 | 33.9 | 1.03 | ＜0.50 | 31.7 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | ＜0.10 | ＜0.10 | 14.3 | 2.78 | 0.44 | 14.3 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.56 | 0.52 | 2.92 | 0.64 | 1.00 | 1.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 3.19 | 3.25 | 328 | 59.3 | 14.2 | 325 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | ＜0.10 | ＜0.10 | 1.19 | 0.58 | ＜0.10 | 1.17 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0015 | 0.0019 | 0.0166 | 0.0152 | 0.0194 | 0.0187 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 7 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 809车站公厕旁直饮水 | 龙山路妇幼保健院大门前直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.17 | 7.15 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 17.7 | 13.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.29 | 1.37 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.20 | 1.22 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.66 | 0.74 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 31.5 | 33.5 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.20 | 0.19 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | ＜0.0002 | 0.0179 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表四：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区政府大楼管网水 | 双凤桥管网水 | 机场宾馆 管网水 | 重庆韩丰模具有限公司管网水 | 恒大中渝广场管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.44 | 1.00 | 1.40 | 1.32 | 2.36 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.46 | 0.21 | 0.14 | 0.48 | 0.24 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |