2024年渝北区1月份城镇供水水质抽样监测公示

2024年1月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区和场镇直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。

结果表明，渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口和5个管网水的抽检指标均达标，详见表一表二表三。

（咨询电话：67820021）

表一：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.23 | 7.56 | 7.12 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0048 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | ＜0.0005 | 0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.17 | 0.16 | 0.20 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.003 | 0.019 | 0.003 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.45 | 0.44 | 1.35 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 5.89 | 5.02 | 15.2 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0317 | 0.0356 | 0.00133 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 27.4 | 26.9 | 39.7 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.000167 | 0.000150 | 0.00340 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 138 | 135 | 288 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00398 | 0.00399 | 0.00550 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 111 | 107 | 192 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.000172 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.62 | 2.51 | 1.58 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.596 | 0.661 | 0.150 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.07 | 0.06 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0130 | 0.0344 | 0.0065 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | 0.017 | ＜0.016 | 0.016 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0078 | 0.0254 | 0.0045 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.028 | 0.034 | 0.029 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.72 | 0.83 | 0.95 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.0436 | 0.463 | 0.0290 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.27 | 0.34 | 0.31 |  |

表二：渝北城区和场镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体育馆公厕二楼直饮水 | 桂馥大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 春华大道与腾芳大道交叉口直饮水 | 和孝路与城兴路交叉口爱心驿站外直饮水 | 秋成大道与悦港大道交界处直饮水 | 城兴路与公园东路交界处直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.49 | 7.51 | 7.38 | 7.26 | 7.35 | 7.44 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 2.2 | 4.4 | 3.8 | 1.4 | 7.9 | 10.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | 0.94 | 2.25 | 0.51 | 0.72 | 1.19 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.71 | 0.53 | 1.01 | 0.59 | 0.60 | 1.17 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 10.5 | 5.06 | 4.69 | 8.30 | 10.2 | 21.9 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.27 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0017 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0034 | ＜0.0002 | 0.0067 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 43 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兰桂大道与公园东路交叉口爱心驿站外直饮水 | 同茂大道与桂馥大道交界处爱心驿站直饮水 | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 市检察院爱心驿站外直饮水 | 德才路与建辉路移动公厕旁直饮水 | 秋成大道与公园北路交界处直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.46 | 7.31 | 7.51 | 7.18 | 7.26 | 7.34 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 6.8 | 4.2 | 17.5 | 8.9 | 5.8 | 9.9 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.59 | 2.57 | 1.01 | 0.73 | 0.97 | 2.12 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.46 | 1.37 | 1.40 | 1.30 | 0.78 | 1.72 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 6.37 | 13.9 | 23.6 | 21.6 | 10.1 | 34.6 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.32 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0008 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0004 | 0.0002 | ＜0.0002 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 17 | 未检出 | 44 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣湖街道兴科大道永辉超市前直饮水 | 宝圣西路永辉对面直饮水 | 青岗坪立交B匝道直饮水 | 双湖路与凯木路交会处春天花园公厕外直饮水 | 银海风景公厕外直饮水 | 龙石路末端公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.78 | 7.75 | 7.95 | 8.04 | 7.88 | 7.36 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 8.7 | 8.7 | 177 | ＜1.0 | 7.9 | 1.8 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.52 | 0.58 | 39.4 | 1.01 | 1.78 | 0.74 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.16 | 0.39 | 15.3 | 0.70 | 0.64 | 0.93 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.40 | 0.16 | 1.07 | 0.24 | 0.20 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 28.8 | 16.9 | 409 | 5.02 | 10.7 | 7.57 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.26 | 0.13 | 2.05 | 0.19 | 0.33 | 0.17 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0034 | 0.0007 | 0.0068 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0004 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 1 | 5 | 16 | 40 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 湖滨西路公厕外直饮水 | 兴科一路实验三小公厕外直饮水 | 宝桐路莲花半岛广场直饮水 | 五星园公交站直饮水 | 宝圣东路一巷14号直饮水 | 双湖路天宫琴露园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 6.71 | 7.12 | 7.33 | 6.85 | 7.26 | 7.61 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 9.3 | ＜1.0 | 4.4 | 5.8 | 2.0 | 4.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.93 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 0.99 | 0.83 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.13 | 0.72 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.69 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 25.8 | 3.94 | 4.77 | 15.0 | 5.01 | 11.3 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.31 | 0.53 | 0.13 | 0.26 | 0.12 | 0.43 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0083 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0124 | 0.0005 | 0.0002 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿意园直饮水 | 渝航路三巷12号对面直饮水 | 百合园公厕外直饮水 | 童心桥重庆三峡银行前直饮水 | 童心桥下市政管理亭旁直饮水 | 盘溪河公园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.11 | 6.69 | 6.88 | 6.92 | 7.03 | 6.76 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 1.8 | 2.2 | 18.3 | 3.4 | 22.4 | 6.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.92 | 1.53 | 1.54 | 0.85 | 0.81 | 1.29 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.78 | 0.83 | 2.48 | 0.93 | 0.94 | 1.26 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.28 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 17.1 | 10.4 | 46.8 | 15.0 | 12.7 | 26.9 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.24 | 0.30 | 0.60 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0035 | 0.0048 | 0.0002 | 0.0054 | 0.0032 | 0.0190 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 余松路天桥下直饮水 | 渝鲁大道天桥下公交站旁直饮水 | 绿梦广场公交站旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 6.77 | 6.95 | 7.09 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 10.9 | 5.8 | 15.3 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.03 | 2.58 | 1.84 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.82 | 1.61 | 1.36 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.32 | 0.40 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 14.8 | 19.4 | 29.8 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.20 | 0.33 | 0.35 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0190 | 0.0004 | 0.0059 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天邻风景管网水 | 建材市场管网水 | 环山国际管网水 | 三号桥管网水 | 重庆川九建设有限责任公司管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.78 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.27 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |