2024年渝北区2月份城镇供水水质抽样监测公示

2024年2月，重庆市渝北区城市管理局委托众信检测认证（重庆）有限公司对渝北区3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口、5个管网水进行了水质监测。悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水43项进行检测；渝北城区直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行19项检测；渝北城区管网水按照管网水日常检测项目进行检测。

结果表明，此次检测的3家供水单位的出厂水、33个直饮水点饮水口和5个管网水的抽检指标均达标，详见表一表二表三。

（咨询电话：67820021）

表一：渝北城区水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 2 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.49 | 7.42 | 7.48 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0062 | ＜0.0045 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0006 | 0.0007 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.18 | 0.18 | 0.21 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.001 | 0.022 | 0.002 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.48 | 0.51 | 1.50 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 6.07 | 5.52 | 16.3 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0273 | 0.0384 | 0.00944 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 27.9 | 27.8 | 42.0 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.000330 | 0.000407 | 0.0113 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 128 | 136 | 245 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00442 | 0.00513 | 0.0121 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 111 | 110 | 185 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.00229 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.56 | 2.52 | 1.04 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.532 | 0.730 | 0.495 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.04 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0146 | 0.0153 | 0.0032 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | 0.023 | ＜0.016 | ＜0.016 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0128 | 0.0148 | 0.0024 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.029 | 0.031 | ＜0.028 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.72 | 0.88 | 0.82 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | 1.21 | 1.33 | 1.42 | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.0497 | 0.0279 | 0.0318 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / |  | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  |

表二：渝北城镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汇祥芸街（永辉超市）直饮水 | 区行政服务中心（原华辰广场）直饮水 | 丛岩二路移动公厕旁直饮水 | 丛岩路移动公厕旁直饮水 | 福畅路游园直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.71 | 7.73 | 7.42 | 7.09 | 7.02 | 7.36 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 6.0 | 6.0 | 10.3 | 19.9 | 37.3 | 10.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.88 | ＜0.50 | ＜0.50 | 1.50 | 5.32 | ＜0.50 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.82 | 0.65 | 1.28 | 1.91 | 3.22 | 0.53 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.48 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 13.7 | 7.29 | 18.6 | 36.8 | 83.4 | 6.96 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.27 | 0.25 | 0.48 | 0.47 | 0.60 | 0.19 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0071 | 0.0047 | 0.0057 | 0.0022 | 0.0051 | 0.0051 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 春华大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 公园西路与中二路交界处爱心驿站直饮水 | 和安路与公园北路交界处爱心驿站直饮水 | 宝圣湖街道兴科大道蘭亭心都会广场 | 兴科大道回兴轻轨站重客隆门口直饮水 | 紫园路公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.63 | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.05 | 7.92 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 2.0 | 14.5 | 9.9 | 7.9 | 1.6 | 34.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | 1.84 | 1.59 | ＜0.50 | 0.95 | 1.28 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.46 | 1.56 | 1.00 | 0.60 | 0.88 | 4.74 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 5.91 | 31.2 | 20.3 | 7.93 | 16.8 | 66.4 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 1.24 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0055 | 0.0003 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0059 | 0.0027 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港广场（编号78）直饮水 | 龙头寺路小游园处直饮水 | 809车站公厕旁直饮水 | 宏锦路公厕外直饮水 | 空港西路公交起点站直饮水 | 红石支路公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.91 | 7.86 | 7.89 | 7.75 | 7.83 | 7.94 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 8.1 | 5.0 | 11.1 | 155 | 120 | 62.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.53 | 0.53 | 1.12 | 33.6 | 14.6 | 5.72 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.61 | 1.34 | 1.29 | 11.0 | 10.3 | 6.89 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.24 | 0.52 | 0.32 | 1.44 | 0.24 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 8.47 | 11.0 | 19.6 | 265 | 222 | 133 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.24 | 0.48 | 0.34 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0103 | 0.0071 | 0.0017 | 0.0162 | 0.0250 | 0.0122 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金龙路128号直饮水 | 翠湖路公厕外直饮水 | 龙脊广场幸福书屋旁直饮水 | 渝鲁大道桥下公厕旁直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 宝圣湖街道湖滨西路社区对面直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 8.01 | 7.78 | 7.66 | 7.93 | 7.34 | 7.21 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 18.1 | 42.5 | 10.1 | 7.9 | 6.0 | 14.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 0.94 | 8.14 | 0.92 | 0.80 | 0.94 | 1.85 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 2.06 | 3.56 | 1.01 | 0.72 | 0.95 | 1.47 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.72 | 0.64 | 0.68 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 31.1 | 80.9 | 15.9 | 10.4 | 21.3 | 31.6 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.50 | 0.54 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0013 | 0.0064 | 0.0060 | 0.0109 | 0.0068 | 0.0122 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 益寿园门口直饮水 | 金航路35号直饮水 | 宝圣东路环保公厕直饮水 | 碧津公园公交站直饮水 | 渝湖路公厕外直饮水 | 桂馥大道公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.32 | 7.64 | 7.93 | 7.87 | 7.35 | 7.11 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | 22.4 | 3.8 | ＜1.0 | 4.0 | 8.3 | 15.9 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | 1.25 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 | 0.80 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 1.30 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 1.05 | 1.85 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.32 | 0.28 | 0.64 | 0.72 | 0.44 | 0.32 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 21.2 | 11.3 | 3.68 | 5.49 | 15.4 | 30.9 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.33 | 0.28 | 0.13 | 0.16 | 0.37 | 0.39 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0155 | 0.0063 | 0.0043 | 0.0087 | 0.0069 | 0.0053 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴科四路十字路口直饮水 | 金锦路车管所公厕外直饮水 | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色 (度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 (NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH | 7.44 | 7.40 | 7.91 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) (mg/L) | ＜1.0 | ＜1.0 | 183 | ≤300 |
| 7 | 挥发性酚类 (以苯酚计) (mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 (mg/L) | ＜0.50 | ＜0.50 | 41.3 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 (mg/L) | 0.63 | 0.59 | 15.8 | ≤100 |
| 10 | 耗氧量 (CODMn ， 以O2计) (mg/L) | 0.52 | 0.56 | 1.28 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 ( μS/cm) | 4.73 | 3.90 | 422 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 (以N计) (mg/L) | 0.13 | 0.15 | 1.36 | ≤10 |
| 13 | 砷 (mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 (mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 铬 (六价) (mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 (mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 17 | 氯仿 (mg/L) | 0.0042 | 0.0043 | 0.0098 | ≤0.03 |
| 18 | 细菌总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双龙东路管网水 | 回兴管网水 | 水晶郦城管网水 | 黄泥滂管网水 | 悠彩郡管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 4 | 1 | 未检出 | 3 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 0.96 | 1.04 | 1.60 | 1.44 | 1.36 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |