表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00068 | 0.00061 | 0.00134 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.90 | 7.62 | 7.57 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0614 | 0.0550 | 0.0675 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | 0.00011 | 0.00009 | 0.00186 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0047 | 0.0076 | 0.0299 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00082 | 0.00082 | 0.00105 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00707 | 0.00539 | 0.00800 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | <0.0009 | 0.0078 | 0.0202 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.24 | 0.28 | 1.64 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 8.10 | 6.20 | 23.4 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0362 | 0.0512 | 0.0177 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 29.4 | 28.9 | 44.3 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | <0.00005 | 0.00066 | 0.00942 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 179 | 192 | 296 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00556 | 0.00739 | 0.0171 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 99.2 | 104 | 173 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00152 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 0.48 | 2.02 | 1.21 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.697 | 0.983 | 0.689 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0285 | 0.0332 | 0.0139 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0137 | 0.0217 | 0.0046 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣湖街道兴科大道永辉超市前直饮水 | 黄桷坪公园羽毛球场直饮水 | 黄桷坪公园广场志愿服务岗直饮水 | 紫园路公厕旁直饮水 | 辰心公园（健身器材旁）直饮水 | 百合园公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | 0.5 | 0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.17 | 7.36 | 7.20 | 7.89 | 7.58 | 8.04 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 4.0 | 162 | 159 | 30.0 | 164 | 134 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 0.87 | 58.9 | 55.8 | 6.44 | 53.9 | 28.3 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.47 | 21.3 | 21.3 | 7.67 | 21.5 | 20.5 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.44 | 1.44 | 0.89 | 1.86 | 1.29 | 0.44 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 34.7 | 460 | 469 | 131 | 438 | 405 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.38 | 1.41 | 1.47 | 0.91 | 1.49 | 1.46 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00194 | 0.00193 | 0.00020 | 0.00215 | 0.00097 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | 0.00007 | 0.00009 | ＜0.00007 | 0.00008 | 0.00008 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0131 | 0.0287 | 0.0130 | 0.0102 | 0.0138 | 0.00423 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 武陵路广场直饮水 | 花卉园门口直饮水 | 余松路天桥下直饮水 | 龙脊广场工具房旁直饮水 | 盘溪河公园篮球场直饮水 | 空港佳园社区医院旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | 0.5 | ＜0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.95 | 7.45 | 8.18 | 7.25 | 7.58 | 7.86 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 130 | 154 | 3.9 | 200 | 162 | 7.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 28.4 | 61.3 | 1.95 | 44.3 | 62.8 | 1.35 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 21.4 | 47.6 | 1.38 | 21.5 | 22.5 | 1.66 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.73 | 1.29 | 0.48 | 0.73 | 1.45 | 1.29 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 423 | 469 | 34.1 | 417 | 450 | 27.4 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 1.64 | 1.70 | 0.28 | 1.50 | 1.60 | 0.30 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00101 | 0.00160 | ＜0.00009 | 0.00120 | 0.00158 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | 0.00010 | 0.00011 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00037 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0167 | 0.0139 | 0.0330 | 0.0148 | 0.0230 | 0.0113 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边直饮水 | 桃源公园爱心广场直饮水 | 桃源公园金蟾石直饮水 | 桃源公园篮球场直饮水 | 碧津公园小火车道旁直饮水 | 碧津公园山水绿城坝子直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.06 | 7.48 | 6.59 | 6.73 | 7.59 | 7.53 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 4.9 | 153 | 167 | 158 | 140 | 151 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | 52.1 | 62.9 | 56.2 | 31.2 | 42.0 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.85 | 22.2 | 22.3 | 20.0 | 20.2 | 21.3 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.57 | 0.65 | 1.01 | 0.97 | 0.61 | 0.73 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 16.6 | 454 | 369 | 452 | 365 | 356 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.21 | 1.34 | 1.47 | 1.51 | 1.41 | 1.34 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00248 | 0.00363 | 0.00314 | 0.00176 | 0.00112 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00010 | 0.00010 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00992 | 0.00829 | 0.0141 | 0.0135 | 0.0145 | 0.0162 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五星园公交站直饮水 | 翠湖路公厕外直饮水 | 体育馆公厕二楼直饮水 | 体育馆公厕一楼直饮水 | 沐仙湖公园蓝花楹广场直饮水 | 区人才市场前直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.25 | 8.39 | 7.47 | 7.76 | 6.89 | 7.26 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 11.3 | 9.0 | 34.8 | 1.1 | 172 | 158 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.85 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | 59.9 | 49.3 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.74 | 2.10 | 7.73 | 0.82 | 21.4 | 22.4 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.37 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.85 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 34.2 | 42.7 | 113 | 14.7 | 432 | 431 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.34 | 0.57 | 1.27 | 0.28 | 1.48 | 1.51 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00198 | 0.00118 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | 0.00012 | 0.00012 | ＜0.00007 | 0.00008 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0157 | 0.0116 | 0.0102 | 0.00571 | 0.0257 | 0.0116 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园海棠园直饮水 | 中央公园黄葛园直饮水 | 中央公园西四篮球场直饮水 | 中央公园西六入口公厕直饮水 | 中央公园镜湖千人广场直饮水 | 中央公园西八直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.23 | 7.97 | 7.53 | 8.03 | 8.04 | 7.30 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 56.5 | 15.5 | 113 | 172 | 11.7 | 67.1 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 12.3 | 3.04 | 24.7 | 53.3 | 4.50 | 2.45 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 8.87 | 4.35 | 17.1 | 22.4 | 3.33 | 8.09 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.57 | 0.61 | 0.73 | 1.13 | 0.61 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 169 | 74.2 | 311 | 454 | 47.6 | 199 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.99 | 0.69 | 1.39 | 1.50 | 0.64 | 0.53 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00044 | 0.00014 | 0.00092 | 0.00180 | 0.00009 | 0.00024 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00021 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0172 | 0.0237 | 0.0189 | 0.0185 | 0.0209 | 0.0201 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园东八荷花池直饮水 | 中央公园东七直饮水 | 中央公园樱花园公厕直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.25 | 6.54 | 7.52 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 4.5 | 23.4 | 38.8 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | 5.89 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.06 | 1.27 | 13.3 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.44 | 0.57 | 0.48 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 23.0 | 84.8 | 114 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.32 | 0.36 | 1.61 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00017 | 0.00010 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00064 | 0.0171 | 0.00074 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 17 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝北区两江小学管网水 | 机场宾馆管网水 | 天一桂湖管网水 | 渝北春华大道融创嘉德领馆1期管网水 | 渝北区地税局管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.31 | 1.21 | 1.37 | 1.21 | 1.05 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.40 | 0.71 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |