表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00042 | 0.00048 | 0.00124 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.54 | 7.39 | 7.24 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0479 | 0.0910 | 0.176 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00064 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0034 | 0.0120 | 0.0456 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00036 | 0.00276 | 0.00275 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00054 | 0.00060 | 0.00261 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | 0.0025 | 0.0112 | 0.0064 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | <0.15 | <0.15 | 1.54 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 8.28 | 8.08 | 28.0 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0373 | 0.0182 | 0.00394 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 28.0 | 29.3 | 58.0 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.00038 | 0.00044 | 0.00619 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 114 | 141 | 333 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00436 | 0.00279 | 0.00553 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 87.4 | 102 | 175 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00122 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.71 | 2.26 | 1.03 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.699 | 0.355 | 0.232 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | 0.03 | 0.06 | 0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0068 | 0.0153 | <0.0020 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | 0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0054 | 0.0136 | <0.0010 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.08 | 0.09 | 0.16 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.32 | 1.03 | 0.99 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.24 | 0.24 | 0.23 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环雅公园三号公厕直饮水 | 环雅公园一号公厕直饮水 | 狮子山公园直饮水 | 碧津公园蒲葵林直饮水 | 碧津公园文化村直饮水 | 双龙湖公园龙翔街附近直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.64 | 7.46 | 7.56 | 7.43 | 7.17 | 7.76 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 166 | 170 | 4.6 | 162 | 4.0 | 1.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 58.4 | 13.9 | 6.80 | 50.0 | 1.06 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 25.5 | 5.46 | 5.20 | 24.9 | 0.63 | 1.10 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.15 | 1.19 | 0.48 | 0.87 | 1.19 | 0.51 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 420 | 427 | 22.4 | 389 | 24.5 | 6.7 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 1.48 | 0.36 | 0.96 | 1.50 | <0.15 | 0.21 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00128 | 0.00114 | <0.00009 | 0.00083 | 0.00112 | <0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00019 | 0.00009 | 0.00016 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00009 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0128 | 0.0111 | 0.0120 | 0.0185 | 0.0218 | 0.00535 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双龙湖公园三号桥下直饮水 | 双龙大道132号直饮水 | 沐仙湖公园北门广场旁直饮水 | 汇祥芸街（永辉超市）直饮水 | 新城广场公厕直饮水 | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | <0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.40 | 7.77 | 7.46 | 7.81 | 7.77 | 7.55 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 5.4 | 25.7 | 176 | 9.8 | 1.8 | 9.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | 58.6 | 2.39 | <0.75 | 0.85 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.51 | 6.46 | 27.6 | 1.67 | 0.88 | 1.96 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.40 | 0.48 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 12.4 | 83.7 | 383 | 24.8 | 13.5 | 26.8 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | <0.15 | 1.04 | 1.24 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00092 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00017 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00009 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00775 | 0.0124 | 0.00060 | 0.00635 | 0.00898 | 0.0101 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 41 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 和安路与公园北路交界处爱心驿站直饮水 | 和庆路与同辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 中央公园东三游乐园直饮水 | 中央公园樱花园直饮水 | 中央公园阳光大草坪东直饮水 | 中央公园南风园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.30 | 7.70 | 6.81 | 6.21 | 7.77 | 7.75 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 9.2 | 2.0 | 67.7 | 117 | 17.9 | 8.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 2.66 | <0.75 | 10.1 | 41.5 | 2.90 | 1.68 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 3.24 | 1.07 | 15.2 | 29.3 | 4.84 | 3.20 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.40 | 0.51 | 0.79 | 0.55 | 0.48 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 30.9 | 14.0 | 198 | 212 | 55.3 | 50.6 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.37 | 0.26 | 1.31 | 1.49 | 0.80 | 0.61 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00018 | 0.00030 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0141 | 0.0108 | 0.0268 | 0.0269 | 0.0112 | 0.0162 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园东九逍遥坡直饮水 | 德才路与建辉路交界处移动公厕旁直饮水 | 学汇路与博汇路交界处移动公厕旁直饮水 | 悦港大道与秋成大道交界处移动公厕旁直饮水 | 丛岩二路移动公厕旁直饮水 | 学盛路与学盛二路交界处移动公厕旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.03 | 6.39 | 7.07 | 6.78 | 7.18 | 6.93 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 24.1 | 10.4 | 7.4 | 6.8 | 2.8 | 2.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 3.14 | 3.34 | 1.07 | 1.07 | 0.88 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 7.01 | 3.23 | 2.04 | 2.08 | 0.87 | 0.65 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | 0.55 | 0.48 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 99.1 | 45.3 | 28.5 | 49.6 | 18.2 | 8.6 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.20 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0146 | 0.0187 | 0.0102 | 0.0114 | 0.00537 | 0.0190 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 21 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学盛路与从岩路交界处移动公厕旁直饮水 | 公园东路与北路交界处直饮水 | 红石支路公厕外直饮水 | 辰心公园直饮水 | 湖滨西路公厕外直饮水 | 兴科一路实验三小公厕外直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.92 | 6.52 | 6.49 | 6.40 | 7.21 | 6.30 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 6.6 | 13.8 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.54 | 1.57 | 2.23 | <0.75 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.36 | 1.85 | 1.79 | 1.27 | 1.32 | 0.71 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.55 | 0.48 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 32.9 | 29.2 | 27.5 | 22.9 | 17.7 | 8.9 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.46 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | <0.15 | ≤10 |
| 13 | 砷 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00014 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00665 | 0.00249 | 0.00725 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0116 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 34 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兴科大道回兴轻轨站重客隆门口直饮水 | 宝圣西路永辉对面直饮水 | 黄桷坪公园网球场直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.38 | 6.32 | 7.09 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 5.0 | 8.0 | 181 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.28 | 2.38 | 61.1 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 1.86 | 2.18 | 28.0 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.55 | 0.79 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 27.6 | 32.7 | 430 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.36 | 0.36 | 1.55 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00193 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0106 | 0.0146 | 0.0246 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 33 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水晶郦城管网水 | 招商花园城管网水 | 长安华都管网水 | 双龙东路管网水 | 桃源居管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.27 | 1.27 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.45 | 0.53 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |

表四：渝北城区二次供水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新城丽都水泵房二次供水 | 阳光地中海水泵房二次供水 | 安泰佳苑（菲华置业）水泵房二次供水 | 日月潭大厦水泵房二次供水 | 巴蜀丽景小区水泵房二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 95 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.57 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | pH值 | 7.25 | 7.31 | 7.41 | 7.38 | 7.29 | 不小于6.5且不大于8.5 |

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 惠心大厦水泵房二次供水 | 长安华都水泵房二次供水 | 皇冠自由城水泵房二次供水 | 世贸璀璨天域一期23栋水泵房二次供水 | 万科朗润园水泵房二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | pH值 | 7.41 | 7.31 | 7.34 | 7.35 | 7.38 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
|  |  | 金鹏两江时光二期（宝华圣府2期）水泵房二次供水 | 香山美筑水泵房二次供水 | 卓宏.悠然天地水泵房二次供水 | 富都广场水泵房二次供水 | 汇凯.青年城水泵房二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 89 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.62 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | pH值 | 7.42 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.42 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
|  |  | 国雅.彩云间水泵房二次供水 | 中航翡翠城三期飞地水泵房二次供水 | 居易天城一期水泵房二次供水 | 锦绣世家（锦绣家园）水泵房二次供水 | 鹿山名居水泵房二次供水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 游离氯（mg/L） | 0.58 | 0.46 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 不小于0.05且不大于2 |
| 4 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | pH值 | 7.39 | 7.03 | 7.43 | 7.38 | 7.31 | 不小于6.5且不大于8.5 |