表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00031 | 0.00045 | 0.00108 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.35 | 7.30 | 7.29 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0181 | 0.0340 | 0.0526 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0034 | 0.0053 | 0.0034 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00017 | 0.00031 | <0.00006 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00038 | 0.00090 | 0.00081 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | <0.0009 | 0.0080 | 0.0020 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.15 | <0.15 | 1.30 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 9.80 | 7.36 | 36.1 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0130 | 0.0170 | 0.00588 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 32.8 | 32.0 | 70.6 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.00025 | 0.00040 | 0.00660 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 174 | 176 | 329 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00237 | 0.00279 | 0.00789 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 95.3 | 93.1 | 163 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00131 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.52 | 2.00 | 1.02 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.259 | 0.334 | 0.309 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0225 | 0.0243 | 0.0112 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0181 | 0.0178 | 0.0124 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.08 | 0.09 | 0.14 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.83 | 0.79 | 1.12 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大龙山公园门口直饮水 | 盘溪河公园东和立交下直饮水 | 金龙路1号天桥直饮水 | 童心桥重庆三峡银行前直饮水 | 龙脊广场幸福书屋旁直饮水 | 黄龙路劳动者港湾旁直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.27 | 7.33 | 7.04 | 7.47 | 6.98 | 7.20 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 158 | 165 | 14.6 | 33.6 | 108 | 175 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 53.2 | 64.3 | 2.35 | 1.87 | 36.3 | 72.3 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 34.1 | 31.6 | 1.91 | 13.3 | 25.3 | 33.6 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.69 | 1.08 | 0.48 | 0.56 | 0.88 | 1.52 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 412 | 424 | 26.9 | 139 | 322 | 443 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 1.35 | 1.25 | 0.21 | 1.02 | 1.14 | 1.32 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00120 | 0.00111 | <0.00009 | 0.00025 | 0.00086 | 0.00144 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00008 | 0.00012 | ＜0.00007 | 0.00063 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0159 | 0.0234 | 0.0117 | 0.0195 | 0.0158 | 0.0169 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 37 | 未检出 | 43 | 未检出 | 未检出 | 47 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 民安大道劳动者港湾旁直饮水 | 渝鲁大道天桥下公交站旁直饮水 | 圣名世贸城广场直饮水 | 金锦路车管所公厕直饮水 | 宝桐路莲花半岛广场直饮水 | 新城广场爱心驿站直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | <0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.11 | 7.28 | 7.09 | 6.91 | 7.16 | 6.92 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 174 | 86.4 | 12.6 | 5.0 | 9.0 | 14.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 72.3 | 19.2 | 1.55 | <0.75 | 1.35 | 1.36 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 33.7 | 24.5 | 5.22 | 1.30 | 2.45 | 7.61 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.52 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 439 | 259 | 52.2 | 38.2 | 28.3 | 70.5 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 1.35 | 1.22 | 0.52 | 0.21 | 0.30 | 0.72 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00132 | 0.00028 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00008 | 0.00013 | ＜0.00007 | 0.00020 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0190 | 0.0197 | 0.00877 | 0.0104 | 0.00926 | 0.00994 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沐仙湖公园南门广场旁直饮水 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水 | 春华大道与兰桂大道交叉口直饮水 | 睦邻路免费停车场外直饮水 | 城兴路与和孝路交界处爱心驿站直饮水 | 同辉路市八中西门直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.11 | 7.00 | 6.92 | 7.46 | 7.40 | 6.95 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 173 | 12.4 | 26.8 | 6.6 | 4.0 | 8.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 71.6 | 2.62 | 1.15 | 1.11 | <0.75 | <0.75 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 32.1 | 3.83 | 9.16 | 3.34 | 1.53 | 2.54 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 1.90 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 408 | 42.4 | 111 | 24.5 | 20.9 | 35.1 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 1.00 | 0.37 | 0.82 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00110 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00074 | 0.00014 | 0.00011 | 0.00007 | 0.00012 | 0.00008 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00037 | 0.0129 | 0.0147 | 0.0141 | 0.0144 | 0.0109 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 38 | 未检出 | 未检出 | 42 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环雅公园二号公厕直饮水 | 桃源公园恐龙馆直饮水 | 晚晴园湖边公厕旁直饮水 | 金港国际沃尔玛门口直饮水 | 碧津公园游船码头直饮水 | 碧津公园公交站直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.36 | 7.28 | 7.31 | 7.30 | 7.36 | 7.63 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 170 | 165 | 185 | 8.4 | 7.0 | 3.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 71.1 | 64.3 | 74.7 | 3.22 | 2.13 | 0.92 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 35.8 | 29.8 | 35.3 | 5.69 | 2.04 | 1.25 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 1.08 | 0.72 | 0.40 | 0.64 | 0.40 | 0.52 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 438 | 432 | 457 | 55.7 | 22.6 | 18.1 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 1.36 | 1.40 | 1.31 | 0.66 | <0.15 | 0.20 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00115 | 0.00049 | 0.00115 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00016 | 0.00023 | ＜0.00007 | 0.00018 | 0.00011 | 0.00008 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00992 | 0.0152 | 0.00030 | 0.0107 | 0.00014 | 0.0119 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙达街26号对面直饮水 | 双龙湖公园塘坎直饮水 | 三号桥十字路口桥头直饮水 | 双龙湖公园名人山庄直饮水 | 黄桷坪公园门球场直饮水 | 玉峰山镇便民服务中心直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 6.96 | 7.28 | 7.32 | 7.31 | 7.39 | 7.56 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 40.5 | 2.0 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 7.4 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.69 | 0.86 | 1.01 | 1.29 | <0.75 | 1.96 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 17.1 | 0.54 | 1.45 | 1.26 | 1.05 | 3.24 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.44 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.56 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 165 | 5.8 | 19.9 | 9.9 | 20.9 | 35.3 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 1.22 | <0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | ≤10 |
| 13 | 砷 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00037 | 0.00026 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00007 | 0.00039 | ＜0.00007 | 0.00048 | 0.00045 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0122 | 0.00701 | 0.00923 | 0.0109 | 0.00729 | 0.00074 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园辉山公厕直饮水 | 丛岩路移动公厕旁直饮水 | 融创中央广场直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.69 | 7.52 | 7.55 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 18.1 | 17.0 | 8.0 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 2.55 | 1.64 | 2.16 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 8.54 | 1.32 | 1.81 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.48 | 1.20 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 78.1 | 66.0 | 30.0 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.89 | 0.23 | 0.28 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00008 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0223 | 0.0147 | 0.0148 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东和春天管网水 | 建材市场管网水 | 温德姆大酒店管网水 | 回兴管网水 | 双凤桥管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.62 | 1.44 | 0.92 | 1.36 | 1.28 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |