表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | 0.00034 | 0.00051 | 0.00086 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.33 | 7.37 | 7.30 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.0303 | 0.0093 | 0.0459 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | 0.00207 | ＜0.00007 | 0.00008 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | 0.0021 | 0.0023 | 0.0031 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.00008 | 0.00024 | <0.00006 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | 0.00072 | 0.00084 | 0.00080 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | <0.0009 | 0.0015 | 0.0009 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.23 | 0.24 | 1.13 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 9.94 | 8.18 | 30.3 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.0189 | 0.0247 | 0.00517 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 36.7 | 36.9 | 64.8 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 0.00034 | 0.00039 | 0.00713 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 183 | 188 | 323 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00287 | 0.00384 | 0.00754 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 99.6 | 101 | 164 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | 0.00178 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.41 | 1.57 | 1.00 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.367 | 0.480 | 0.301 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0198 | 0.0273 | 0.0146 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | <0.02 | <0.02 | 0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0212 | 0.0268 | 0.0065 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.24 | 0.25 | 0.25 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园东七直饮水 | 中央公园东八荷花池直饮水 | 中央公园西八直饮水 | 中央公园镜湖千人广场直饮水 | 中央公园西六入口公厕直饮水 | 中央公园樱花园直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.50 | 7.38 | 7.26 | 7.67 | 7.48 | 7.29 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 14.3 | 22.9 | 85.5 | 18.3 | 160 | 76.6 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 1.02 | 4.96 | 14.6 | 6.16 | 63.0 | 27.7 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 6.00 | 8.76 | 24.3 | 7.41 | 27.5 | 28.0 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.71 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.69 | 0.90 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 63.6 | 97.9 | 269 | 63.9 | 418 | 269 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.60 | 0.57 | 1.02 | 0.56 | 1.02 | 1.11 | ≤10 |
| 13 | 砷 | <0.00009 | 0.00009 | 0.00021 | <0.00009 | 0.00097 | 0.00048 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0261 | 0.0218 | 0.0175 | 0.0222 | 0.0251 | 0.0214 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园樱花园公厕直饮水 | 中央公园海棠园直饮水 | 中央公园黄葛园直饮水 | 中央公园西四篮球场直饮水 | 中央公园桂花山茶园直饮水 | 中央公园中央广场西侧直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | <0.5 | ＜0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.73 | 7.46 | 7.52 | 7.73 | 7.52 | 7.55 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 5.6 | 31.0 | 23.3 | 7.0 | 18.7 | 10.7 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 2.40 | 5.90 | 2.56 | 0.97 | 6.24 | 1.67 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.31 | 8.32 | 7.77 | 1.84 | 4.74 | 4.50 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.49 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 37.4 | 107 | 86.2 | 27.1 | 61.1 | 53.6 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.26 | 0.57 | 0.65 | 0.22 | 0.37 | 0.44 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00012 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.00157 | 0.0197 | 0.0216 | 0.0194 | 0.0217 | 0.0289 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央公园中央广场东直饮水 | 中央公园小剧院直饮水 | 龙山路妇幼保健院大门前68直饮水 | 盘溪河公园63直饮水 | 盘溪河公园篮球场直饮水 | 辰心公园（健身器材旁）直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 8.20 | 7.66 | 7.79 | 7.48 | 7.70 | 7.66 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 20.3 | 160 | 3.4 | 2.4 | 158 | 156 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 2.38 | 69.4 | 1.23 | 0.91 | 63.5 | 63.7 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 3.16 | 28.7 | 1.38 | 1.23 | 30.3 | 30.5 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.57 | 0.82 | 0.40 | 0.40 | 1.11 | 1.19 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 62.1 | 427 | 21.9 | 16.0 | 420 | 428 | / |
| 12 | 硝酸盐 (以N计) | 0.27 | 1.06 | 0.21 | 0.15 | 1.12 | 1.17 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | 0.00110 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00103 | 0.00118 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.00011 | 0.00010 | <0.00007 | 0.00011 | 0.00016 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0274 | 0.00166 | 0.00943 | 0.0210 | 0.0255 | 0.0162 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙头寺公园桢楠大道直饮水 | 龙头寺公园院士林直饮水 | 渝鲁园办公室旁直饮水 | 黄桷坪公园羽毛球场直饮水 | 黄桷坪公园广场志愿服务岗直饮水 | 宝圣湖街道湖滨西路社区对面直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.56 | 7.67 | 7.44 | 7.27 | 7.29 | 7.50 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 9.3 | 9.9 | 172 | 153 | 157 | 7.2 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 3.85 | 12.1 | 68.4 | 64.9 | 67.6 | 1.05 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 2.41 | 4.33 | 34.4 | 32.0 | 31.2 | 2.46 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.48 | 0.51 | 1.21 | 0.79 | 0.79 | 0.40 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 37.5 | 43.6 | 454 | 421 | 422 | 31.8 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 0.23 | 0.42 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 0.27 | ≤10 |
| 13 | 砷 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 0.00126 | 0.00106 | 0.00083 | ＜0.00009 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0299 | 0.0284 | 0.0265 | 0.0242 | 0.0259 | 0.0209 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双湖路天宫琴露园020直饮水 | 绿意园88直饮水 | 沐仙湖公园蓝花楹广场直饮水 | 空港佳园公租房A区幼儿园旁边86直饮水 | 碧津公园文化村直饮水 | 碧津公园山水绿城坝子直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | ＜0.5 | <0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.50 | 7.58 | 7.36 | 7.64 | 7.49 | 7.66 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 1.4 | 2.0 | 158 | 3.0 | 166 | 20.3 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | <0.75 | <0.75 | 70.1 | 1.13 | 69.6 | 8.39 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 0.74 | 0.59 | 32.4 | 1.94 | 31.1 | 3.88 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.40 | 0.40 | 0.63 | 0.48 | 0.31 | 0.39 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 14.7 | 7.14 | 435 | 20.7 | 445 | 62.7 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | <0.15 | <0.15 | 1.12 | 0.28 | 0.98 | 0.24 | ≤10 |
| 13 | 砷 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00106 | <0.00009 | 0.00108 | 0.00016 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00007 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0119 | 0.0117 | 0.0135 | 0.0187 | ＜0.00003 | 0.00957 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃源公园爱心广场直饮水 | 桃源公园金蟾石直饮水 | 桃源公园篮球场直饮水 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 2 | 浑浊度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | pH值 | 7.35 | 7.45 | 7.54 | 6.0~8.5 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO3 计) | 162 | 157 | 164 | ≤300 |
| 7 | 挥发酚类 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 8 | 硫酸盐 | 66.6 | 64.4 | 63.5 | ≤100 |
| 9 | 氯化物 | 30.2 | 31.6 | 27.9 | ≤100 |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.55 | 0.71 | 0.86 | ≤2.0 |
| 11 | 电导率 | 436 | 442 | 437 | / |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | 1.04 | 1.16 | 1.09 | ≤10 |
| 13 | 砷 | 0.00100 | 0.00159 | 0.00381 | ≤0.01 |
| 14 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 15 | 六价铬 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00024 | ≤0.01 |
| 17 | 三氯甲烷 | 0.0178 | 0.0216 | 0.0176 | ≤0.03 |
| 18 | 菌落总数 | 未检出 | 17 | 33 | ≤50 |
| 19 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碧桂苑管网水 | 银海北极星管网水 | 香城故事管网水 | 西南政法大学管网水 | 五星路管网水 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 浑浊度（NTU） | 0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 5 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.24 | 1.31 | 1.18 | 1.22 | 1.10 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.79 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |