表一：水厂出厂水检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |  |  | 两路水厂 | 牛头岩水厂 | 悦来水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 22 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 23 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 3 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 砷（mg/L） | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 镉（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ≤0.005 | 26 | pH | 7.74 | 7.52 | 7.89 | 6.5~8.5 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 | 27 | 铝（mg/L） | 0.031 | 0.048 | 0.073 | ≤0.2 |
| 7 | 铅（mg/L） | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 | 28 | 铁（mg/L） | ＜0.0045 | 0.0065 | ＜0.0045 | ≤0.3 |
| 8 | 汞（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 | 29 | 锰（mg/L） | 0.0007 | 0.0011 | ＜0.0005 | ≤0.1 |
| 9 | 氰化物 （mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.05 | 30 | 铜（mg/L） | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 | 31 | 锌（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ≤1.0 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)（mg/L） | 0.36 | 0.54 | 0.95 | ≤10 | 32 | 氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.08 | 12.2 | ≤250 |
| 12 | 三氯甲烷(氯仿)（mg/L） | 0.00017 | 0.00011 | 0.00006 | ≤0.06 | 33 | 硫酸盐（mg/L） | 21.2 | 21.3 | 25.7 | ≤250 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ≤0.1 | 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 130 | 135 | 169 | ≤1000 |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 0.00027 | 0.00018 | 0.00011 | ≤0.06 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 92.2 | 96.8 | 120 | ≤450 |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ≤0.1 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.83 | 2.32 | 1.30 | ≤3 |
| 16 | 三卤甲烷（总量， 包括三氯甲烷） | 0.0075 | 0.0049 | 0.0029 | ≤1 | 37 | 氨（以N计）（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 0.0083 | 0.0044 | 0.0060 | ≤0.05 | 38 | 总(α)放射性（Bq/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ≤0.5 |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 0.0168 | 0.0172 | 0.0120 | ≤0.1 | 39 | 总(β)放射性（Bq/L） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ≤1 |
| 19 | 溴酸盐（使用O3时测定） （mg/L） | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ≤0.01 | 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.79 | 0.69 | 1.12 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |
| 20 | 亚氯酸盐（使用CLO2时测定）（mg/L） | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ≤0.7 | 41 | 总氯（mg/L） | / | / | / | 0.5≤出厂水≤3 ，管网水≥0.05 |
| 21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.287 | 0.693 | 0.114 | ≤0.7 | 42 | 臭氧（mg/L） | / | / | / | ≥0.02(管网水) |
| / | / | / | / | / | / | 43 | 二氧化氯（使用二氧化氯消毒时测定）（mg/L） | / | / | / | / |

表二：直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空港西路公交起点站（编号：005） | 名人港湾一期凤鸣文化体育公园（编号：079） | 体育馆公厕一楼（编号：155) | 体育馆公厕二楼（编号：156） | 三号桥十字路口桥头（编号：071) | 双湖路水木天地农商行门口（编号：075） | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.61 | 7.92 | 7.65 | 7.5 | 7.83 | 7.84 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 79.5 | 45.8 | 56.7 | 48.6 | 48.9 | 20.6 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 138 | 17.8 | 92.4 | 31.8 | 58.0 | 12.0 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.46 | 0.46 | 0.83 | 0.51 | 1.09 | 0.26 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | ＜0.75 | 3.94 | 4.09 | 2.36 | ＜0.75 | ＜0.75 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.24 | 0.09 | 0.46 | 0.34 | 0.18 | 0.11 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 1.25 | 0.47 | 2.64 | 1.76 | 0.57 | 0.34 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00006 | ＜0.00003 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00007 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃源公园金蟾石直饮水 | 桃源公园爱心广场直饮水 | 中央公园黄葛园 | 中央公园西四篮球场 | 中央公园海棠园 | 沐仙湖公园蓝花楹广场 | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.13 | 7.58 | 7.11 | 7.62 | 7.35 | 7.65 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 216 | 219 | 128.1 | 14.2 | 125 | 196 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 15.8 | 13.0 | 40.4 | 16.0 | 15.4 | 128 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 1.03 | 1.12 | 0.62 | 0.54 | 0.36 | 0.96 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 35.4 | 34.8 | 1.55 | 0.64 | 2.55 | 27.9 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.32 | 1.40 | 0.92 | 0.34 | 0.61 | 1.19 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 12.6 | 12.5 | 5.24 | 1.02 | 3.49 | 12.3 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00007 | 0.00009 | 0.00014 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00010 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝湖路公厕外（编号：011) | 银锦路爱心驿站饮水点（编号：159） | 同茂大道公厕（编号：157） | 黄桷坪公园羽毛球场直饮水 | 碧津公园公交站（编号：003） | 碧津公园游船码头 | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.72 | 7.84 | 7.64 | 7.27 | 7.56 | 7.61 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 29.9 | 20.9 | 31.8 | 740 | 24.0 | 515 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 17.8 | 8.2 | 12.4 | 17.6 | 18.4 | 31.8 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.37 | 0.42 | 0.38 | 1.40 | 0.52 | 1.11 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 0.78 | 0.36 | ＜0.75 | 39.7 | ＜0.75 | 14.6 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.46 | 0.18 | 0.24 | 1.29 | 0.33 | 1.17 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 1.41 | 0.57 | 1.03 | 14.6 | 1.21 | 10.4 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00012 | 0.00011 | 0.00004 | 0.00010 | 0.00008 | 0.00008 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 碧津公园道德讲堂 | 碧津公园山水绿城坝子 | 宝圣西路永辉对面（编号：077） | 兴科一路实验三小公厕外（编号：016） | 辰心公园 | 龙脊广场幸福书屋旁（编号：049） | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.01 | 7.18 | 6.95 | 7.25 | 7.06 | 7.27 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 116 | 268 | 38.2 | 780 | 651 | 604 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 20.2 | 13.0 | 13.0 | 131 | 138 | 128 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 0.34 | 0.98 | 0.78 | 0.70 | 1.24 | 1.37 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 7.78 | 12.5 | ＜0.75 | 0.78 | 28.1 | 25.6 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.40 | 0.58 | ＜0.15 | 0.37 | 1.26 | 1.36 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 2.46 | 5.53 | 0.40 | 1.52 | 11.5 | 11.3 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00006 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00015 | 0.00015 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红叶路与民安大道交叉口爱心港湾 | 金航路35号（编号：002） | 渝航路三巷12号对面（编号：010） | 宝圣大道金果路公厕外（编号：011） | 龙头寺公园院士林 | 渝鲁大道天桥下公交站旁（编号：054) | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.29 | 7.71 | 7.56 | 7.22 | 7.47 | 7.40 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 655 | 31.6 | 73.5 | 350 | 269 | 183 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 127 | 26 | 32 | 67 | 114 | 126 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 1.37 | 0.42 | 0.39 | 0.68 | 0.83 | 1.17 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 29.9 | 0.78 | 0.82 | 15.4 | 9.67 | 23.1 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.38 | 0.29 | 0.56 | 0.86 | 0.87 | 1.44 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 12.4 | 0.93 | 1.84 | 6.88 | 5.93 | 12.9 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00022 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00017 | 0.00010 | ≤0.03 |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金龙路128号（编号：059） | 童心桥重庆三峡银行前（编号：045) | 桃源公园恐龙馆直饮水 | 标准限值 |
| 1 | pH(-） | 7.70 | 7.36 | 7.65 | 6.0-8.5 |
| 2 | 电导率(μS/cm) | 210 | 203 | 434 | - |
| 3 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤5 |
| 4 | 浑浊度(NTU) | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 臭和味(-) | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 |
| 6 | 肉眼可见物(-) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 125 | 108 | 131 | ≤300 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 1.35 | 0.99 | 1.12 | ≤2.0 |
| 9 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ≤0.002 |
| 10 | 硫酸盐(mg/L) | 29.8 | 16.4 | 31.2 | ≤100 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 1.55 | 1.51 | 1.48 | ≤10 |
| 12 | 砷(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ≤0.01 |
| 13 | 汞(mg/L) | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 15 | 铅(mg/L) | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ≤0.01 |
| 16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100ml水样中不得检出 |
| 17 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤50 |
| 18 | 氯化物(mg/L) | 12.6 | 12.4 | 13.6 | ≤100 |
| 19 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00009 | 0.00009 | 0.00008 | ≤0.03 |

表三：管网水检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仙桃体育公园公厕洗手池 | 金港国际左侧星巴克厕所洗手池 | 渝北宝胜服务区加油站厕所洗手池 | 东和春天永辉露天停车场公厕洗手池 | 恒大中渝广场1F厕所洗手池 | 玉峰山中心卫生院1F厕所洗手池 | 木耳营业厅厕所洗手池 | 兴隆中心小学1楼男厕洗手池 | 古路镇古路村便民服务中心1楼厕所洗手池出水口 | 龙兴镇政府食堂洗手池 | 石船家园1期客服中心厕所洗手池 | 洛碛镇政府1楼厕所洗手池 | 标准限值 |
| 1 | 菌落总数（CFU/ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 2 | 总大肠菌群（MPN/100 ml或CFU/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 3 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 |
| 4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ≤1 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 1.16 | 1.30 | 1.37 | 1.52 | 1.57 | 1.08 | 2.89 | 2.56 | 2.90 | 1.35 | 1.40 | 1.32 | ≤3 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L） | 0.41 | 0.38 | 0.24 | 0.35 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.62 | 0.15 | 0.47 | 0.51 | 0.33 | 0.3≤出厂水≤2 ，管网水≥0.05 |