附件：

2021年4月安全生产大排查隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 镇街 | 机构 | 存在问题 | 风险等级 | 整改措施与建议 | 牵头督办局领导 | 牵头督办科室人员 | 牵头督办镇街负责人 | 机构 负责人 |
| 敬老院 | 统景镇 | 兴发敬老院 | 1、顶楼消防水管网压力表损坏 | 低级 | 1、及时修复压力表 | 周文静 | 肖军 | 曾淑琴 | 樊素英 |
| 黄印敬老院 | 1、食堂留样时间未按实际时间记录 | 低级 | 1、按照留样实际的时间进行记录 | 周文静 | 肖军 | 曾淑琴 | 刘容 |
| 2、老人活动区域有磁砖尖角 | 2、用软绵包裹或设置安全警示标识 |
| 河坝敬老院 | 1、食堂监控摄像头电源插头损坏 | 低级 | 1、及时修复插头 | 周文静 | 肖军 | 曾淑琴 | 黄道芬 |
| 2、日周月排查记录填写不规范 | 2、规范填写日周月隐患排查记录 |
| 中坪敬老院 | 1、厨房有灯具线路未穿管 | 低级 | 1、穿管使用 | 周文静 | 肖军 | 曾淑琴 | 罗宪 |
| 2、厨房未配备灭火毯 | 2、配置灭火毯 |
| 3、日周月排查记录缺失3月份记录 | 3、加强日周月排查管理 |
| 龙安敬老院 | 1、食堂灭火器只配备1具，且无检查记录 | 低级 | 1、灭火器建议成对配置，装箱管理并定期点检 | 周文静 | 肖军 | 曾淑琴 | 卢王田 |
| 2、二楼老人房间有吸烟现象 | 2、设置吸烟区，在指定地点吸烟 |
| 大盛镇 | 明月敬老院 | 1、洗衣处空调外机悬挂位置低，无安全防护 | 低级 | 1、增加防撞缓冲垫 | 周文静 | 肖军 | 蒋登富 | 范春会 |
| 2、楼梯间堆放桌椅 | 2、另找地方妥善放置，楼梯间禁止堆放可燃杂物 |
| 大盛敬老院 | 1、部分电缆桥架未跨接 | 低级 | 1、跨接 | 周文静 | 肖军 | 蒋登富 | 幸治余 |
| 2、厨房可燃气体报警器安装位置错误 | 2、更换安装位置 |
| 3、水泵房电线裸露穿管破损 | 3、穿管 |
| 4、应急预案不熟悉 | 4、加强演练与培训 |
| 兴隆镇 | 兴隆敬老院 | 1、液化气罐不适用，未及时处理 | 低级 | 1、及时处理 | 周文静 | 肖军 | 黄杰 | 宋君书 |
| 2、厨房一处接线板未接地线 | 2、接地线 |
| 3、洗澡间、电热水器金属外壳未接地线，空气开关盒缺盖子，空间开关应装在洗澡间外 | 3、电热水器金属外壳应接地线，空气开关盒增加盖子 |
| 4、住宿窗户栏杆高度不够 | 4、栏杆高度不低于1.1米 |
| 5、健康证过期 | 6、及时更换健康证 |
| 茨竹镇 | 华蓥山敬老院 | 1、房间内有人抽烟 | **中级** | 1、加强管理 | 周文静 | 肖军 | 张雪梅 | 丁德山 |
| 2、地面青苔较滑 | 低级 | 2、清除青苔 |
| 3、留样柜未上锁 | 3、必须上锁 |
| 4、洗衣机处插座“左零右火接反 | 4、重新接线 |
| 5、疏散示意图未标注另一出口 | 5、更换疏散示意图 |
| 6、二、三楼栏杆高度不够（不低于1.1米） | 6、栏杆高度不低于1.1米 |
| 7、4月15日，日检、夜检未填写记录 | 7、及时填写 |
| 8、消防设施因疫情原因，未维保 | 8、及时通知维保单位 |
| 慈善敬老院 | 1、一楼通道一开关无盖 | 低级 | 1、加装盖子或更换开关 | 周文静 | 肖军 | 张雪梅 | 金科全 |
| 2、厨房一插座未接地线 | 2、应接地线 |
| 3、厨房地面沟一盖板破损 | 3、更换盖板 |
| 4、疏散示意图未标注另一通道 | 4、更换疏散示意图 |
| 5、日周月未填写记录 | 5、应填写 |
| 6、因疫情，消防维保未进行，尽快进行消防维保 | 6、及时通知维保单位 |
| 木耳镇 | 木耳敬老院 | 1、消防管道压力过大 | 低级 | 1、请维保单位及时处理 | 周文静 | 肖军 | 黄琴林 | 唐远彬 |
| 2、留样柜未上锁 | 2、应上锁 |
| 3、未到民政局领取日月周检查记录 | 3、及时领取 |
| 石鞋敬老院 | 1、留样柜未上锁 | 低级 | 1、应上锁 | 周文静 | 肖军 | 黄琴林 | 李天德 |
| 2、一房间墙上挂有钢锯 | 2、应由院方保管，老人要使用时，由院方同意后使用 |
| 3、消防管道穿过楼板，间隙大，物品掉下可能会伤到人 | 3、封堵 |
| 4、消防管道上有木板，掉下可能伤人 | 4、取下木板 |
| 5、厨房、换气扇油污多，燃气灶油污多 | 5、及时清理 |
| 大湾镇 | 红竹敬老院 | 1、洗衣机处，中间插座“左零右火”接反 | 低级 | 1、重新接线 | 周文静 | 肖军 | 杨旭 | 陈崇余 |
| 2、厨房一插座有烧糊情况 | 2、更换插座 |
| 3、厨房门口地面沟盖板有孔洞 | 3、盖板应盖完整 |
| 4、液化气罐无检验时间（有效期） | 4、购买时，进行检查，无有效期或未在有效期范围内，不能使用 |
| 5、楼旁可燃物未及时清理 | 5、及时清理 |
| 6、一住宿房间、插座无地线 | 6、接地线 |
| 7、一楼总电源处有积水 | 7、清理积水 |
| 大湾敬老院 | 1、楼梯底部无“当心触头”标示 | 低级 | 1、增加“当心碰头”标示 | 周文静 | 肖军 | 杨旭 | 刘和碧 |
| 2、厨房配电箱进出线孔洞未用防火泥封堵，未张贴“当心触电”标示 | 2、用防火泥封堵，增加“当心触电”标示 |
| 3、消防室报警装置显示“故障”，未恢复，杂物多 | 3、查明没有火灾，应及时恢复，以便下次能起到作用，清除杂物 |
| 石船镇 | 胆沟敬老院 | 1、住宿房间、厨房无接地线，未加装漏电保护 | 低级 | 1、插座必须接地线，房间总电源处，应加装漏电保护 | 周文静 | 肖军 | 叶凤群 | 冯忠淑 |
| 2、部分台阶无“当心台阶”标示 | 2、增加“当心台阶”警示标示 |
| 麻柳敬老院 | 1、一灭火箱内检查记录3月未检 | 低级 | 1、及时检查 | 周文静 | 肖军 | 叶凤群 | 杨永菊 |
| 天宫敬老院 | 1、四楼消防管道末端压力表无压力 | **中级** | 1、请消防维保单位进行检查，查明原因 | 周文静 | 肖军 | 叶凤群 | 张金山 |
| 2、厨房一开关无盖 | 低级 | 2、加装盖子或更换开关 |
| 3、厨房插座未接地线 | 3、必须接地线 |
| 石船敬老院 | 1、通往食堂楼梯栏杆高度不够（1.1米） | 低级 | 1、应不低于1.1米 | 周文静 | 肖军 | 叶凤群 | 程琼 |
| 2、住宿房间、插座未接地线，未加装漏电保护 | 2、插座必须接地线，房间总电源处，应加装漏电保护 |
| 洛碛镇 | 新渝移民敬老院 | 1、应急疏散等配电室应急照明未正常运行 | 低级 | 1、修复应急疏散灯、应急照明灯 | 周文静 | 肖军 | 李雪玲 | 胡昌容 |
| 2、消防水压力不足 | 2、联系消防维保单位定期维护 |
| 3、消防火灾报警控制器停电后未启动备用电源 | 3、联系消防维保单位维护 |
| 古路镇 | 草坪敬老院 | 1、饭厅插座未接地线 | 低级 | 1、接地线 | 周文静 | 肖军 | 刘春黎 | 张文权 |
| 2、燃气表处无“禁止烟火”标示 | 2、增加“禁止烟火”标示 |
| 王家街道 | 王家街道敬老院 | 1、寝室窗户无限位装置 | 低级 | 1、增加限位装置 | 周文静 | 肖军 | 陈希文 | 曾孝文 |
| 养老服务中心 | 双龙湖街道 | 双龙湖街道养老服务中心 | 1、消防报警处于火警状态，未及时恢复 | 低级 | 1、及时恢复，以便出现火警正常报警 | 周文静 | 肖军 | 刘文岑 | 杨念念 |
| 2、日周月记录中，月记录未填 | 2、及时填写日周月记录 |
| 龙溪街道 | 龙溪街道养老服务中心 | 1、食品留样量过少，不符合要求 | 低级 | 1、留样不能少于125g | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 杨英 |
| 2、留样箱没有及时上锁 | 2、应及时上锁，专人保管钥匙 |
| 3、发现有灭火器灭有及时填写 | 3、至少每月检查一次，并填写记录 |
| 4、厨房天然气阀栏没有导静电跨接，没有气体流向标识 | 4、用电线进行跨接，标流向标示 |
| 5、厨房地面不防滑 | 5、采取防滑措施 |
| 龙山街道 | 龙山街道养老服务中心 | 1、灭火器点检记录不在灭火器放置现场 | 低级 | 1、放于现场 | 周文静 | 肖军 | 蒋维薇 | 蔡汶栖 |
| 龙塔街道 | 龙塔街道养老服务中心 | 1、消防疏散引导箱内毛巾数量不足 | 低级 | 1、补充毛巾数量 | 周文静 | 肖军 | 艾义勇 | 符利 |
| 2、食品留样记录表记录未及时填写食品留样未精确到分 | 2、食品留样及时填写，留样时间精确到分钟 |
| 回兴街道 | 回兴街道养老服务中心 | 1、配电箱箱门与箱体地线未跨接，配电箱无“当心触电”等安全标识 | 低级 | 1、箱门与箱体应跨接，增加安全标识 | 周文静 | 肖军 | 董进 | 钱程 |
| 宝圣湖街道 | 宝圣湖街道养老服务中心 | 1、1楼疏散楼梯间疏散出口防火门不能正常使用 状态 | 低级 | 1、修复防火门 | 周文静 | 肖军 | 王丽 | 袁治权 |
| 2、厨房配电箱箱门与箱体未跨接 | 2、箱门与箱体跨接 |
| 3、疏散引导箱内喊话器电筒未处于备用状态 | 3、应急物资要处于备用状态 |
| 两路街道 | 两路街道养老服务中心 | 1、消防设施未见定期检查记录 | 低级 | 1、消防设施每月至少检查一次，并将检查记录放在消防设施内 | 周文静 | 肖军 | 李渝玲 | 丁松 |
| 2、二楼通道201房间外，厨房多处插座未接地线 | 2、接地线 |
| 3、厨房、地面沟盖板有破损 | 3、更换盖板 |
| 4、燃气表处未见“禁止烟火”标示 | 4、张贴“禁止烟火”标示 |
| 养老机构 | 统景镇 | 鸿宁养老服务中心 | 1、食品留样个别未记录 | 低级 | 1、留样食品均应定期作好记录 | 周文静 | 肖军 | 曾淑琴 | 冯永英 |
| 2、食堂灶台边对方可燃物，油烟机油污未及时清理 | 2、及时清理可燃物和油污 |
| 3、老人房间内有蚊香 | 3、严禁使用蚊香 |
| 4、二楼老人休息区域石凳边角尖锐 | 4、用软绵将四周尖角包裹，设置安全警示标识 |
| 古路镇 | 春湖老年公寓 | 1、抽油烟风扇处油污太多，未及时清理 | 低级 | 1、及时清理油污 | 周文静 | 肖军 | 刘春黎 | 陈燕 |
| 2、燃气气管与燃气灶连接处使用铁丝 | 2、使用铝管卡 |
| 3、水泵金属外壳未接地线 | 3、接地线 |
| 玉峰山镇 | 广慈老年公寓 | 1、部分室内消火栓未安装把手 | 低级 | 1、增设把手 | 周文静 | 肖军 | 周小毅 | 宋海平 |
| 2、配电房内通风未设置防护网 | 2、增设防护网 |
| 千竹居养老院 | 1、多功能厅安全出口处未设置疏散指示标识 | **高级** | 1、增设安全疏散指示标识 | 周文静 | 肖军 | 周小毅 | 吉子金里 |
| 2、办公室灭火器箱内只配置1具灭火器，检查记录未及时更新 | 2、灭火器应成对配置，并定期检查 |
| 3、老年人休息区地面青苔未及时清理 | 3、及时清理青苔 |
| 4、未见安全相关资料 | 4、建立安全隐患排查、教育培训、应急演练等安全体系资料 |
| 5、管理人员不足，情况不清，管理业务不熟 | 5、配足管理人员，加强管理知识的学习 |
| 森林海养老院 | 1、二楼灭火器个别检查记录未更新 | 低级 | 1、灭火器应定期点检 | 周文静 | 肖军 | 周小毅 | 王福胜 |
| 2、4月12日食品留样记录未记录 | 2、留样食品应及时做好记录 |
| 3、二楼疏散引导箱内缺少手电 | 3、补充手电筒，定期检查手电筒和扩音器是否有电，及时更换过期的防烟面罩 |
| 4、安全资料记录停留在4月9日、4月10日 | 4、安全体系资料应及时更新 |
| 大湾镇 | 虞和苑老年公寓 | 1、冰箱处接线板“左零右火”接反 | 低级 | 1、重新接线 | 周文静 | 肖军 | 杨旭 | 卿兴慧 |
| 2、厨房外一接线板使用绞线 | 2、更换为电缆线 |
| 3、液化气罐无检验有效期 | 3、购买时，进行检查，无有效期或未在有效期范围内，不能使用 |
| 4、厨房外灭火器无检查记录 | 4、增加检查记录表，每月至少一次检查 |
| 5、留样柜未上锁，留样品太少，留样无留样人签字，无具体时间 | 5、留样柜，应上锁，增加留样品数量，留样应有留样人签字，具体时间 |
| 双龙湖街道 | 久泰养老公寓 | 1、厨房有人吸烟 | **中级** | 1、加强管理 | 周文静 | 肖军 | 刘文岑 | 刘群 |
| 2、冰箱线路未接地线 | 低级 | 2、应接地线 |
| 3、留样柜未上锁，留样品未签名 | 3、留样柜应上锁，留样人应签名 |
| 4、厨房、空气开关未标注控制对象名称 | 4、应标注控制对象名称 |
| 5、通道、墙上木质板有尖角 | 5、尖角应软包或圆角 |
| 6、4月一次电梯维保记录中，维保人员只有1人签字 | 6、维保人员签字完善 |
| 7、日周月中，周月未检查 | 7、及时填写日周月检查记录 |
| 宜居养老院 | 1、厨房一插座已烧糊 | 低级 | 1、更换插座 | 周文静 | 肖军 | 刘文岑 | 熊春霞 |
| 2、部分健康证过期 | 2、及时办理 |
| 3、消防检查记录是12月份 | 3、及时检查 |
| 4、日周月记录中无周月记录 | 4、及时填写日周月检查记录 |
| 双凤桥街道 | 双凤社会养老中心 | 1、电梯维保记录填写不明确，《维修报告单》填写内容不详细 | **中级** | 1、维保公司应认真填写 | 周文静 | 肖军 | 陈洁 | 成林 |
| 2、换气扇防护网间隔过大 | 低级 | 2、间隙不大于10毫米 |
| 3、留样柜未上锁，留样人未签字 | 3、应上锁，留样人应签字 |
| 4、消防维保记录中隐患未及时整改 | 4、及时整改 |
| 5、厨房地面沟盖板未盖全，有孔洞 | 5、应盖全 |
| 桃原老年养护中心 | 1、天然气表处无禁止烟火”标示 | 低级 | 1、增加“禁止烟火”标示 | 周文静 | 肖军 | 陈洁 | 洪海燕 |
| 2、2个健康证已过有效期 | 2、及时办理 |
| 3、留样品未签全姓名，留样品未保留48小时以上 | 3、留样品应签全姓名，留样品应保留48小时以上 |
| 4、4楼洗衣处空开盒无盖 | 4、增加盖子或更换开关盒 |
| 龙溪街道 | 嘉悦里老年公寓 | 1、食品留样记录未注明留餐时间 | 低级 | 1、注明留餐时间 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 罗建容 |
| 2、消防疏散引导箱直角处无防撞缓冲垫 | 2、增加防撞缓冲垫 |
| 静安养老院 | 1、疏散引导箱内防火烟面具过期失效 | 低级 | 1、立即更换 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 龙涛 |
| 2、疏散引导箱内扩音器没电 | 2、应及时充电 |
| 3、厨房烟道没有定期清洁 | 3、聘请专业公司定期对其清洁 |
| 4、发现一防火门闭门器损坏 | 4、更新或修复 |
| 5、蔬菜直接放在地面上 | 5、应放在蔬菜货架上 |
| 桂湖老年公寓 | 1、餐厅处、厕所灯具线路裸露，灯具未固定 | 低级 | 1、穿管、固定灯具 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 张华 |
| 金龙养老院 | 1、厕所台阶处无“小心台阶”安全警示标识 | 低级 | 1、张贴小心台阶安全警示标识 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 黄静 |
| 2、衣柜上方放置物品 | 2、物品另找地方放置 |
| 金晚秋养老服务会所 | 1、厨房内灭火器失 | 低级 | 1、更换 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 彭红 |
| 2、疏散引导箱内矿泉水数量少 | 2、增加矿泉水数量 |
| 渝巢养老院 | 1、室外一处地面无防滑措施 | 低级 | 1、增加防滑措施 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 李小双 |
| 2、衣柜上方放置物品 | 2、物品另找地方放置 |
| 枫桥养老院 | 1、厨房未配备灭火毯 | 低级 | 1、配备灭火毯 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 杨涛 |
| 2、食品留样未注明留样人、留样时间等信息 | 2、加强食品安全管理 |
| 3、顶楼护栏脱落 | 3、修复 |
| 多普泰养老院 | 1、消防栓没有进行定期检查 | 低级 | 1、定期检查、填写记录 | 周文静 | 肖军 | 张峰 | 姚春燕 |
| 龙山街道 | 龙山老年养护中心 | 1、衣柜上放置物品 | 低级 | 1、物品另找地方放置 | 周文静 | 肖军 | 蒋维薇 | 蔡汶栖 |
| 龙塔街道 | 福缘老年公寓 | 1、食品留样时间不足48小时 | 低级 | 1、加强食品安全管理 | 周文静 | 肖军 | 艾义勇 | 李宣敏 |
| 2、台阶处无“小心台阶”安全警示标识 | 2、张贴小心台阶安全警示标示 |
| 3、未制定消防应急预案 | 3、制定消防应急预案 |
| 4、日排查未及时开展 | 4、及时开展 |
| 回兴街道 | 椿萱茂重庆回兴老年公寓 | 1、厨房可燃气体报警仪显示报警需及时处理 | 低级 | 1、定期维护报警仪 | 周文静 | 肖军 | 董进 | 秦晓英 |
| 2、配电室、绝缘工具未定期检测，无检测标签 | 2、绝缘工具定期检测 |
| 回兴社会福利院 | 1、厨房内可燃气体报警仪未投入使用 | 低级 | 1、保证报警仪正常运行 | 周文静 | 肖军 | 董进 | 罗清淑 |
| 2、厨房内有天然气地漏情况 | 2、联系维保单位维修 |
| 两路街道 | 天爱阁老年公寓 | 1、室外活动雨棚、灯具等线路未穿管 | **中级** | 1、线路应穿塑料管 | 周文静 | 肖军 | 李渝玲 | 冉茂莲 |
| 2、火灾报警器处于火警状态，未恢复 | 2、查明没有火灾，应及时恢复，以便下次能起到作用，清除杂物 |
| 3、厨房、配电箱进出线口未封堵 | 低级 | 3、用防火泥封堵 |
| 4、厨房、换气扇油污较多 | 4、及时清理油污 |
| 5、留样柜未上锁 | 5、必须上锁 |
| 悦来街道 | 悦来老年康养中心 | 1、留样记录已填写到4月18日 | **中级** | 1、应据实填写，不能提前填写 | 周文静 | 肖军 | 陈洪卫 | 张广兴 |
| 2、厨房一墙上插座未固定 | 低级 | 2、固定插座 |
| 3、出菜口、接线板“左零右火”接反 | 3、重新接线 |
| 4、厨房、燃气管道阀门处未静电接地 | 4、接地线跨接 |
| 5、留样柜未上锁 | 5、应上锁 |
| 6、厨房一接线板未接地线 | 6、应接地线 |
| 殡仪服务单位 | 龙兴镇 | 龙兴殡葬服务有限公司 | 1、厨房排风扇无防护罩 | 低级 | 1、增加防护罩 | 张强 | 范尚勇 | 鄢朝剑 | 吴成洪 |
| 2、厨房未配置灭火器 | 2、配置灭火器 |
| 3、厅堂内无灭火器 | 3、配置灭火器 |
| 洛碛镇 | 云鹤间殡葬服务部 | 1、烧纸处未配置灭火器 | 低级 | 1、配置灭火器 | 张强 | 范尚勇 | 李雪玲 | 田茂彬 |
| 2、厨房未配置灭火毯 | 2、配置灭火毯 |
| 3、厨房内部分插座有烧过痕迹 | 3、插座更换为防水插座，或更换位置 |
| 王家街道 | 颐安堂殡仪服务有限公司 | 1、化粪池无有限空间作业标识牌 | 低级 | 1、增加有限空间作业标识牌 | 张强 | 范尚勇 | 陈希文 | 龙兴杰 |
| 2、化粪池确实“严禁烟火”等标识牌，周边有烧纸、抽烟现象 | 2、增加标识、加强管理 |
| 3、厨房配电箱孔洞未封堵，配电箱内油污多 | 3、清理油污、封堵孔洞 |

重庆市渝北区民政局办公室  2021年4月30日印发