关于“茨竹镇卫星水库库区照明工程”招标技术参数

相关问题的补疑文件

- 原招标文件《茨竹镇卫星水库库区照明工程采购路灯报价单》“二、照明布置形式2)灯具d、灯具电源应通过国家强制性产品认证。”

- 因本次项目采购太阳能LED灯，除蓄电池外，并无其他电源。所以取消灯具电源应通过国家强制性产品认证。

- 原招标公告“五、投标单位所需资料及文件提交2.投标人需将获取的招标文件、投标书装订成册密封于不透明文件袋内，外层封口处加盖单位公章或投标专用章，并在封面显著位置标注“投标人名称”（密封袋不得有任何拆封痕迹，否则招标人有权拒收）。

- 此项更改为投标人需将投标书装订成册密封于不透明文件袋内，外层封口处加盖单位公章或投标专用章，并在封面显著位置标注“投标人名称”（密封袋不得有任何拆封痕迹，否则招标人有权拒收）。

- 3、本次招标项目增加“太阳能电池板”的规格参数，太阳能电池板要求100W/6V。

- 4、原招标文件《茨竹镇卫星水库库区照明工程采购路灯报价单》“二、照明布置形式4)蓄电池，蓄电池安装方式采用背负式，采用不低于50Ah的动力磷酸铁锂电池，工作电压3.2V。

- 因光源功率50W与电池容量50AH/3.2V不匹配，现将电池容量调整为100AH/3.2V。

- 原招标文件《茨竹镇卫星水库库区照明工程采购路灯报价单》“二、照明布置形式2)灯具b、灯具防护等级不低于IP65，灯具效率不低于85%（不含电器），灯具自然功率因数≥0.95。道路照明灯具维护系数0.7，灯具电气腔的防护等级不应低于IP43。

- 因太阳能路灯没有功率因素指标，而且防护等级的最低标准应大于IP54。现取消功率因数，光源腔的防护等级不应低于IP65，灯具电气腔的防护等级不应低于IP43。

重庆市揽众农业发展有限责任公司

2025年7月1日